|  | ООО «ЦЕНТР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь ул. Заводская 11, офис 31 ОГРН: 1172651015140, ИНН: 2636214210, КПП: 263601001, ОКПО: 16388302,БИК:040702615 Расчетный счет: 40702810960100011712, банк: Ставропольское отделение №52ЗО ПАО Сбербанк, к/с: 30101810907020000615 |
| --- | --- |

| РАЗРАБОТАНО: ООО «Центр территориального развития» Директор __________ Д.В. Миленин «08» апреля 2022г. | УТВЕРЖДЕНО: Глава Новоберезанского сельского поселения Кореновского района ________________ А.В. Зарицкий «08» апреля 2022г. |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НОВОБЕРЕЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2032 г.

(Актуализация 2022 г.)

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ | 7 |
| --- | --- |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 8 |
| ВВЕДЕНИЕ | 12 |
| ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 14 |
| 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа | 25 |
| 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 25 |
| 1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 32 |
| 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 32 |
| 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 34 |
| 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 34 |
| 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды | 35 |
| 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) | 36 |
| 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям | 38 |
| 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды | 43 |
| 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 45 |
| 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 45 |
| 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения | 45 |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения | 46 |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 46 |
| 1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов | 49 |
| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 51 |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке | 51 |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 55 |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов | 56 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 57 |
| 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 59 |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа | 60 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов | 61 |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 63 |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды | 64 |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 68 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 68 |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке | 68 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения | 69 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам | 70 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 70 |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 71 |
| 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 71 |

| 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения | 73 |
| --- | --- |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 75 |
| 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 76 |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. | 78 |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование | 79 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 79 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 79 |
| 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 80 |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 80 |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 80 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 81 |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 81 |
| 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения | 82 |
| 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения | 82 |
| 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 85 |
| 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 87 |
| ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | 88 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа | 88 |
| 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 88 |
| 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений | 89 |
| 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 90 |

| 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 91 |
| --- | --- |
| 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 91 |
| 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 95 |
| 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 96 |
| 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 98 |
| 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа | 99 |
| 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения | 101 |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 101 |
| 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения | 101 |
| 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов | 101 |
| 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 102 |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений | 102 |
| 2.3 Прогноз объема сточных вод | 103 |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 103 |
| 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения | 107 |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 108 |
| 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 110 |
| 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 110 |
| 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 111 |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 111 |
| 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 113 |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 113 |

| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 118 |
| --- | --- |
| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 120 |
| 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 121 |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 122 |
| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 122 |
| 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 122 |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 122 |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 124 |
| 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 139 |
| 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 143 |
| 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 144 |

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ВТВМГ | Высокотемпературные вечномерзлые грунты |
| 6 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 7 | ГИС | Геоинформационная система |
| 8 | ГКНС | Главная канализационная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 24 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 25 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 26 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 27 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 28 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 29 | ПРК | Программно-расчетный комплекс |
| 30 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 31 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 32 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 33 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 34 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 35 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 36 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 37 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 38 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 39 | ХВО | Химводоочистка |
| 40 | ХВП | Химводоподготовка |
| 41 | ЦСТ | Централизованная система теплоснабжения |
| 42 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |
| 43 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения. |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды. |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения. |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение). |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой. |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод. |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру. |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом. |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно. |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы. |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо,осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции. |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов. |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой. |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения. |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах. |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод. |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции. |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей. |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения. |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения). |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. |

ВВЕДЕНИЕ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования является Федеральный закон № 416 от 7 декабря 2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения. Состав разрабатываемых схем водоснабжения и водоотведения производится в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. N2782 «О схемах водоснабжения водоотведения».

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Природные условия

Физико-географическая характеристика

Новоберезанское сельское поселение Кореновского района образовано в составе муниципального образования Кореновский район и наделено статусом муниципального образования. Административным центром Новоберезанского сельского поселения Кореновского района является поселок Новоберезанский.

Новоберезанское сельское поселение Кореновского района расположено в северо-западной части Кореновского района и граничит:

– на севере с Брюховецким районом Краснодарского края;

– на востоке с Выселковским городским поселением Выселковского района Краснодарского края;

– на юге с Журавским сельским поселением Кореновского района Краснодарского края;

– на юго-западе с Братковским сельским поселением Кореновского района Краснодарского края;

– на западе с Тимашевским районом Краснодарского края.

Населенные пункты, входящие в состав Новоберезанского сельского поселения Кореновского района:

– поселок Братский;

– поселок Комсомольский;

– поселок Новоберезанский;

– поселок Песчаный;

– поселок Привольный;

– поселок Пролетарский;

– поселок Раздольный;

– хутор Анапский.

Рисунок 1 – Фрагмент Генплана Новоберезанского сельского поселения Кореновского района

Административным центром поселения является поселок Новоберезанский.

В климатическом отношении территория Кореновского района относится к северо-восточной степной провинции.

В орографическом отношении территория входит в состав Азово-Кубанской равнины, которая северо-западнее омывается водами Таганрогского залива, на севере и северо-востоке переходит в Манычскую впадину, на юго-востоке – в Ставропольское плато.

Климат носит заметно выраженные черты континентальности (преобладающее влияние суши на температуру воздуха).

Основная особенность барико-циркуляционного режима заключается в значительном преобладании в течение всего года антициклонической циркуляции. На погоду большое влияние оказывают антициклоны, центры которых находится над Казахстаном и Западной Сибирью.

Зимой погоду определяет в основном азиатский антициклон с черноморской депрессией. В связи с углублением антициклона все чаще происходит затоки холодного воздуха из районов Казахстана. Увеличение горизонтальных барических градиентов на юго-востоке европейской части страны, обуславливает продолжительные северо-восточные ветры. Максимальные скорости которых достигают 30 м/с (с порывами до 40м/с). Ветры вызывают сильные метели, а в малоснежные зимы – пыльные бури.

Большое влияние на погоду зимой оказывает возникновение частых циклонов над восточными районами Черного моря и Краснодарским краем. Смещение циклонов к северу и северо-востоку вызывает резкие изменения погоды, значительные осадки, гололеды, нередко метели, усиление ветра, а также повышение температуры до + 15 –  +200С.

Быстро смещающиеся циклоны, образовавшиеся над Скандинавией, приходят с севера и северо-востока вслед за проникающими сюда арктическими холодными воздушными массами. Они сопровождаются обильными осадками, снегопадами, метелями (до 20-25 м/с), сильными северо-западными и западными ветрами, резким понижением температуры воздуха до минус 25-300 С. Повторяемость таких циклонов невелика (не ежегодно).

Перед наступлением зимы наблюдаются длительный период предзимья, когда вследствие неустойчивых температур происходит неоднократная смена похолоданий  с  установлением снежного покрова,  оттепелей и  полным сходом снежного покрова. Продолжительность периода от 25 до 40 дней, реже длится всю зиму, приобретая более устойчивый характер в январе.

Заморозки начинаются в первой половине октября, реже – в конце сентября (ранние – 17 сентября, поздние – 30 октября). Зима мягкая, отличается повышенной влажностью и большим количеством безоблачных дней, начинается во второй половине декабря и продолжается в течении 6-7 декад. Наиболее холодный месяц – январь (средняя месячная температура воздуха –40С.). Наиболее вероятны морозы малой продолжительности (1-10 дней) – до 95%. В суровые зимы продолжительность непрерывного зимнего периода 20-30 дней. Зима неустойчивая: до 75 % снежный покров неоднократно устанавливается и сходит.

Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в феврале 1985 г. Средняя высота снежного покрова составила 17 см, наибольшая 43 см. Ежегодно наблюдается гололедно-изморозевые отложения мокрого снега на проводах; такие отложения обычно достигают наибольших значений в декабре. Максимальная толщина отложений составляла 34 мм на 1 п. м (19.02.1989 г.).

Средняя температура января колеблется за период наблюдений 1931-2000 гг. от минус 2 0С до минус 9 0С, минимальная температура января -250С ; абсолютный минимум – -36  0С. Абсолютный минимум температуры поверхности почвы – минус 40 0С, каждые три года в любом месяце за период декабрь-март температура поверхности почвы опускается до минус 30 0С.

Наибольшей величины глубина промерзания достигает в конце февраля – начале марта, глубина проникновения 00С в почву не превышает 40 см, минимальная – 0 см, максимальная – 69 см.

С наступлением весны азиатский антициклон, господствующий зимой, ослабевает и циклоны, несущие тепло и влагу все чаще проникает вглубь территории.

Основной чертой циркуляции атмосферы является ее меридиональная направленность, смена периодов интенсивного потепления периодами резкого похолодания, вызванных затоками холодных воздушных масс с северо-запада. Поздние заморозки отмечались 8.05.84 г., поздние заморозки на поверхности почвы отмечались 31.05.78 г. К концу весны активность циркуляции атмосферы ослабевает. Все чаще распространяются на юго-восток Азорский антициклон. С переходом через +15 0С в начале мая начинается лето.

Азорский антициклон определяет погоду летом. Условия циркуляции атмосферы летом в большей степени определяется влиянием континента, чем в другие сезоны года. Температура воздуха повышается до +35 0С – + 40 0С.

Лето прохладное и влажное, среднемесячная температура июля не превышает +23 0С, максимальная температура июля - +40,4 0С. Длительность безморозного периода до 180 дней.

Осенью чаще наблюдается период с зимним типом циркуляции атмосферы. Характерной чертой является стационирование холодных антициклонов над Средней Азией, усиление их влияния на климат рассматриваемой территории.

Ежемесячно в зимний период (в основном декабрь-февраль, иногда ноябрь-апрель) наблюдаются образование наледи на проводах с толщиной стенки до 20 мм. В 1985г. диаметр обледенения достиг 35 мм, Число дней в году с гололедными явлениями достигает 103 (декабрь 1987 г.), в среднем – 42.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Кореновский район относится к зоне умеренного увлажнения.

Гидрография

Гидрографическая сеть Новоберезанского поселения Кореновского района представлена рекой Бейсуг.

Река Бейсуг – третья по длине река Азово-Кубанской равнины. В переводе с татарского языка – «княжеская река». Длина ее 243км2, площадь водосбора -5190км2. Начало берет из родников северо-западнее г. Кропоткина и впадает в Бейсугский лиман. Длина реки составляет около ста километров.

Основным источником питания реки являются атмосферные осадки и грунтовые воды.

Для всех рек этого района характерно весеннее половодье от таяния снегов, наступающее обычно в начале марта.

Максимальная высота подъема уровня весеннего половодья чаще бывает в марте-начале апреля и достигает 1-1,5 м.

Половодье отличается резким подъемом уровней, достигая максимума за 4-5 дней. Максимальное стояние уровней наблюдается всего 5-6 часов, затем наступает медленный спад.

Продолжительность половодья в среднем достигает 1-2 месяца и заканчивается оно в конце апреля – начале мая.

Наибольшая интенсивность подъема уровней воды составляет 2-30 см/сут., средняя – 10-18 см/сут. Интенсивность спада несколько ниже: для высокого половодья составляет 10-60 см/сут., средняя – 5-10 см/сут., а для низкого половодья наибольшая – 5-30 см/сут., средняя – 1-5 см/сут.

Годовые минимумы уровней отмечаются в декабре-феврале, часто летом. Амплитуда колебаний уровней за год на средних реках колеблется от 30 до 380 см, на малых – от 20 до 150 см, достигая в отдельные годы 300 см.

У большинства рек Приазовья сплошное течение наблюдается только в период половодья. Летом они пересыхают или распадаются на ряд стоячих, осолоненных плесов, разделенных сухими перешейками. Только после сильных ливней эти пересохшие русла наполняются водой.

Высота подъема уровня летне-осенних паводков, вызванных выпадением дождей ливневого характера, обычно составляет 0,5-1,0 м, но в отдельные годы может превышать максимум весеннего половодья.

В мягкие теплые зимы при частых оттепелях зимняя межень нарушается небольшими паводками.

## Характеристика подземных вод пойм рек

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в пойме приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками, с линзами песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с приречным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с постоянным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки.

Характер взаимосвязи подземных вод с поверхностными определяется сравнительно невысокими паводковыми уровнями в реке из-за регулированности стока и постоянной дренирующей роли реки.

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и определяют положение подземных вод изменением гидравлического уклона.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод надпойменных террас

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний - к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется более глубоким положением уровней на глубинах от 5.0м до 10.0м.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается на этой территории – 1.5-1.0м.

Подземные воды не обладают агрессивным воздействием к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод склонов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах межбалочных водоразделов приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод склоновый, более устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков (а нередко, и техногенных вод) и подтока с вышерасположенных территорий. Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 1.0 м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к трем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 2.0 до 5.0м по среднемноголетним наблюдениям.

Вторая разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0м.

Третья разновидность террасового режима характеризуется более глубоким положением уровней на глубинах более 10.0м.

Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

## Характеристика подземных вод водоразделов

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на водоразделах приурочены к лессовым суглинистым эолово-делювиальным отложениям.

Режим подземных вод равнинный, устойчивый.

Залегание подземных вод представляет собой однослойную систему, приуроченную к суглинистым покровным отложениям.

Приходная часть баланса подземных вод складывается из инфильтрации атмосферных осадков. Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания плавный.

Подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется до 0.5 м. Режим уровней и амплитуда определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к двум разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине от 5.0 до 10.0м.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубине более 10.0м.

Подземные воды, не обладают агрессивными свойствами.

Кроме описанного режима подземных вод, в застроенных частях территории района, еще можно выделить техногенный вид режима, для участков территории, где его воздействие является преимущественным. Его описание не приводится в данной работе, поскольку необходимо проведение полевых работ и специальных наблюдений.

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

На территории сельского поселения действует централизованная система водоснабжения. По характеру используемых природных источников – водопровод смешанного питания. По типу, водопровод – объединенный хозяйственно-противопожарный.

Источники водоснабжения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района.

Поселок Новоберезанский

Водоснабжение поселка Новоберезанский осуществляется из трех артезианских скважин.

Центральный водозабор расположен по ул. Мурадова, д. 3, включает в себя следующие сооружения:

а) артскважина № 51203 дебитом 30 м3/ч, глубиной 225м, оборудована погружным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт;

б) артскважина № 30164дебитом 36 м3/ч, глубиной 485м, оборудована погружным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт;

в) резервуар чистой воды, объемом 600м3;

г) насосная 2 подъема, оборудована насосами типа К-80-160А и К90 (резервный).

Вода из артезианских скважин подается погружными насосами в резервуар чистой воды.

Подача воды из резервуара в разводящие поселковые сети производится с помощью насосной станции второго подъема.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен забором из металлопрофиля.

Артезианская скважина № 51202 дебитом 30 м3/ч, глубиной 480 м, оборудована погружным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-16-75, мощностью5,5 кВт, расположена по ул. Дачная.

Установлена водонапорная башня Рожновского, емкость бака 30м3, год постройки 1980.

I пояс зоны санитарной охраны арт. скважины огорожен проволокой.

В пос. Новоберезанский центральный водозабор и водонапорная башня объединены в общую водонапорную сеть. В настоящее время арт. скважина №51202 и водонапорная башня находится в резерве.

Поселок Братский.

Водоснабжение поселка Братский осуществляется из 1 артезианской скважины. Резервная скважина отсутствует.

Артезианская скважина № 21172 дебитом 42,4 м3/ч, глубиной 501,05м, оборудована погружным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт, расположена по ул. Садовая, д. 29а.

Установлена водонапорная башня Рожновского, емкость бака 16м3, год постройки 1969г.

I пояс зоны санитарной охраны арт. скважины огорожен деревянным забором.

Поселок Комсомольский.

Водоснабжение поселка Комсомольский осуществляется из 2 артезианских скважин.

Артезианская скважина № 78799 дебитом 25,5 м3/ч, глубиной 481 м, оборудована погружным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-16-110, мощностью6,3 кВт, расположена по ул. Фабричная, д. 6.

Установлена водонапорная башня Рожновского, емкость бака 25м3, год постройки 1993г.

I пояс зоны санитарной охраны арт. скважины огорожен деревянным забором.

Артезианская скважина № 061 дебитом 24 м3/ч, глубиной 285 м, оборудована погружным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт, распо ложена по ул. Сельская.

Установлена водонапорная башня Рожновского, емкость бака 25м3, год постройки 2001.

I пояс зоны санитарной охраны арт. скважины огорожен сеткой-рабицей.

Поселок Песчаный.

Водоснабжение поселка Песчаный осуществляется из 1 артезианской скважины. Резервная скважина отсутствует.

Артезианская скважина № 51194 дебитом 25 м3/ч, глубиной 230 м, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-16-90, мощностью6,3 кВт, расположена по ул. Речная, д. 1а, территория отделения №2 ФГУП «Березанское» в районе лесополосы между пос. Песчаный и СТФ №2.

Установлена водонапорная башня Рожновского, емкость бака 12м3, год постройки 1981.

I пояс зоны санитарной охраны арт. скважины огорожен проволокой.

Поселок Привольный.

Водоснабжение поселка Привольный осуществляется из 1 артезианской скважины. Резервная скважина отсутствует.

Артезианская скважина № 46568 дебитом 36 м3/ч, глубиной 480 м, оборудована погружным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт, расположена по ул. Степная, д. 1, между жилым сектором и МТФ №3.

Установлена водонапорная башня Рожновского, емкость бака 16м3, год постройки 1978г.

I пояс зоны санитарной охраны арт. скважины огорожен проволокой.

Поселок Пролетарский.

Водоснабжение поселка Пролетарский осуществляется из 1 артезианской скважины. Резервная скважина отсутствует.

Артезианская скважина № 46567 дебитом 36 м3/ч, глубиной 497 м, оборудована погружным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-16-75, мощностью5,5 кВт, расположена по ул. Центральная, д. 2а.

Установлена водонапорная башня Рожновского, емкость бака 16м3, год постройки 1978г.

I пояс зоны санитарной охраны арт. скважины огорожен сеткой-рабицей.

Поселок Раздольный.

Водоснабжение поселок Раздольный осуществляется из 1 артезианской скважины. Резервная скважина отсутствует.

Артезианская скважина № 46566 дебитом 36 м3/ч, глубиной 480 м, оборудована погружным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью 11 кВт, расположена по ул. Степная, д. 27, между жилым сектором и МТФ №2.

Установлена водонапорная башня Рожновского, емкость бака 16м3, год постройки.

I пояс зоны санитарной охраны арт. скважины огорожен проволокой.

Хутор Анапский.

Водоснабжение хутора Анапский осуществляется из 1 артезианской скважины. Резервная скважина отсутствует.

Артезианская скважина № 51193 дебитом 20,5 м3/ч, глубиной 230 м, оборудована погружным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-16-75, мощностью5,5 кВт, расположена между жилым сектором и МТФ №5. Оборудована частотным преобразователем для подачи напрямую в сеть.

I пояс зоны санитарной охраны арт. скважины огорожен сеткой-рабицей

Характеристики 	источников водоснабжения 	Новоберезанского сельского поселения Кореновского района представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики источников водоснабжения

| Наименование ВЗУ и его местоположение | Глубина, м | Год Ввода в эксплуатацию | Мощность водозабора, м3/час | Характеристика водонапорной башни, резервуара) | Наличие приборов учета воды | ЗСО 1-2-3 пояс, м | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новоберезанский |
| Артсквожина №51203 п. Новоберезанский ул. Мурадова, д. 3 | 225 | 1978 | 30 | Центральный водозабор, скважина оборудована погружным скважинным центробежным насосом | - | + | Администрация МО |
| Артсквожина №30164 п. Новоберезанский ул. Мурадова, д. 3 | 485 | 1973 | 36 | Центральный водозабор, скважина оборудована погружным скважинным центробежным насосом, резервуаром чистой воды объемом 600 м3 и насосная 2 подъёма оборудована насосами типа К-80-160А К90 (резервный) | - | + | Администрация МО |
| Артсквожина №512020 п. Новоберезанский ул. Дачная | 480 | 1980 | 30 | Скважина оборудована погружным скважинным центробежным насосом, Установлена водонапорная башня Рожновского, емкость бака 30 м3 в настоящее время скважина и водонапорная башня находятся в резерве | - | + | Администрация МО |
| п. Братский |
| Артезианская скважина №21172 п. Братский ул. Садовая, д. 29а | 501,05 | 1969 | 42,4 | Скважина оборудована погружным скважинным центробежным насосом, Установлена водонапорная башня Рожновского, емкость бака 16 м3 | - | + | Администрация МО |
| п. Комсомольский |
| Артезианская скважина №78799 п. Комсомольский ул.Фабричная,6 | 481 | 1993 | 25,5 | Скважина оборудована погружным скважинным центробежным насосом, Установлена водонапорная башня Рожновского, емкость бака 25 м3 | - | + | Администрация МО |
| Артезианская скважина №061 п. Комсомольский ул. Сельская | 285 | 2001 | 24 | Скважина оборудована погружным скважинным центробежным насосом, Установлена водонапорная башня Рожновского, емкость бака 25 м3 | - | + | Администрация МО |
| п. Песчаный |
| Артезианская скважина №51194 п. Песчаный ул. Речная 1а | 480 | 1978 | 25 | Скважина оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом, Установлена водонапорная башня Рожновского, емкость бака 12 м3 | - | + | Администрация МО |
| п. Привольный |
| Артезианская скважина №46568 п. Привольный ул. Степная, д. 1 | 480 | 1978 | 36 | Скважина оборудована погружным скважинным центробежным насосом, Установлена водонапорная башня Рожновского, емкость бака 16 м3 | - | + | Администрация МО |
| п. Пролетарский |
| Артезианская скважина №46567 п. Пролетарский ул. Центральная, д. 2а | 497 | 1978 | 36 | Скважина оборудована погружным скважинным центробежным насосом, Установлена водонапорная башня Рожновского, емкость бака 16 м3 | - | + | Администрация МО |
| п. Раздольный |
| Артезианская скважина №46566 п. Раздольный ул. Степная, д. 27 | 480 | 1978 | 36 | Скважина оборудована погружным скважинным центробежным насосом, Установлена водонапорная башня Рожновского, емкость бака 16 м3 | - | + | Администрация МО |
| х. Анапский |
| Артезианская скважина №51193 х. Анапский расположена между жилим сектором и МТФ №5 | 230 | 1981 | 20,5 | Скважина оборудована погружным скважинным центробежным насосом, Оборудована частотным преобразователем для подачи напрямую в сеть | - | + | Администрация МО |

Кроме скважин, находящихся в ведении МУП Новоберезанское сельское поселение Кореновского района «ЖКХ» на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района имеются ведомственные скважины:

– в пос. Новоберезанском – 1 артезианская скважина на территории хим. склада ОСХ «Березанское»;

– в пос. Комсомольском – 2 артезианские скважины на территории птицефабрики «Кореновская».

1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В административных границах муниципального образования Новоберезанское сельского поселения Кореновского района централизованное горячее водоснабжение отсутствует полностью.

На территориях всех населенных пунктов муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района используются местные водонагреватели, в том числе в многоквартирных домах.

Численность населения, не обеспеченного централизованным ГВС, составляет 6841 чел. (100%).

В населенных пунктах муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района имеются незначительные территории, где частично отсутствует централизованное водоснабжение.

Численность населения, не обеспеченного централизованным ХВС оценивается в 765 чел. (10,5%) – отдельные дома, находящиеся в конце тупиковых улиц, территория дач в п. Новоберезанский, территория новой застройки в п. Новоберезанский.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Горячее водоснабжение

В административных границах муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района централизованное горячее водоснабжение отсутствует полностью.

Холодное водоснабжение

Территорию Новоберезанского сельского поселения Кореновского района можно разделить на восемь технологических зон централизованного водоснабжения:

- п. Новоберезанский;

- п. Братский;

- п. Комсомольский;

- п. Песчаный;

- п. Привольный;

- п. Пролетарский;

- п. Раздольный;

- х. Анапский.

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Информация о водозаборных и водопроводных очистных сооружениях, расположенных на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района представлена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 – Объекты водоснабжения

| № скважины | Год в эксплуатацию | Глубина скважин, м | Дебит скважин, м3/ч | Фактич. производительность, м3/ч | Пьезометрический уровень, м | Динамический уровень, м | Насосное оборудование | % износа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новоберезанский |
| №51203 | 1978 | 225 | 30,0 | 21,8 | 13 | 38 | ЭЦВ8-25-100 | 75 | - |
| №30164 | 1973 | 485 | 36,0 | 21,8 | 22 | 43 | ЭЦВ 8-25-100 | 80 | - |
| №51202 | 1980 | 480 | 30,0 | 19,1 | 28 | 72 | ЭЦВ6-16-75 | 80 | - |
| х. Анапский |
| №51193 | 1981 | 230 | 20,5 | 19,1 | +1 | 30 | ЭЦВ 6-16-75 | 80 | - |
| п. Братский |
| №21172 | 1978 | 501,05 | 42,4 | 21,8 | 20 | 63 | ЭЦВ 8-25-100 | 80 | - |
| п. Комсомольский |
| №78799 | 1993 | 481 | 25,5 | 28,05 | 38 | 56 | ЭЦВ 6-16-110 | 80 | - |
| №061 | 2001 | 285 | 22 | 21,8 | 21 | 51 | ЭЦВ 8-25-100 | 75 | - |
| п. Раздольный |
| №46566 | 1978 | 480 | 36,0 | 21,8 | 28 | 52 | ЭЦВ 8-25-100 | 80 | - |
| п. Песчаный |
| №51194 | 1981 | 230 | 24,8 | 12 | 9 | 23 | ЭЦВ 6-16-90 | 80 | - |
| п. Привольный |
| №46568 | 1980 | 480 | 36,0 | 21,6 | 28 | 52 | ЭЦВ 8-25-100 | 80 | - |
| п. Пролетарский |
| №46567 | 1978 | 497 | 36,0 | 19,1 | 36 | 52 | ЭЦВ 6-16-75 | 80 | - |

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В целом подземные воды верхнеплиоценового водоносного комплекса, являющегося основным источником питьевых подземных вод Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, по всем показателями качества соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода».

Обеззараживание воды

В системах водоснабжения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района обеззараживающие установки отсутствуют. Обеззараживание воды производится через устья скважин дезинфицирующими таблетками «АКВАТАБС». Таблетки АКВАТАБС содержат в качестве действующего вещества (ДВ) натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты, являющуюся источником активного хлора. Данный препарат прошел сертификацию Госстанадарта России и имеет сертификат соответствия.

Для воды, не требующей очистки (водопроводная вода, прозрачная и бесцветная колодезная, артезианская и др. вода) производителем рекомендуются таблетки, содержащие 3,5 мг ДВ (2 мг активного хлора). Величина остаточного свободного хлора должна составлять 0,3-0,5 мг/л через 30 мин после распада таблетки. Определение необходимой дозы хлора для получения требуемой величины остаточного хлора проводят путем пробного хлорирования.

Общая санитарно-техническая надежность систем водоснабжения в населенных пунктах Новоберезанского сельского поселения Кореновского района удовлетворительная.

Проблема обеспечения населения водой гарантированного качества является одной из основных для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Новоберезанского сельского Кореновского района расположена одна насосная станция второго подъема – в п. Новоберезанском.

Перечень насосных станций системы водоснабжения, описание состава насосного оборудования и режимов его управления приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Состояние существующих насосных станций

| № п/п | Адрес места расположения насосной станции и наименование | Наименование насосного оборудования | Год установки | Подача, м³/час | Напор м | Мощность привода, кВт | Частотный преобразователь, Да (тип, марка)/ нет | Режим управления, Ручной/ автоматический | Наличие приборов учета эл/энергии, есть/нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор ул. Мурадова, д. 3 №30164 | К80-160а 1шт. | 2016 | 90 | 26 | 15 | да | ПЧР | нет |
|  |  | К90 резерв | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Артсквожина №51203 п. Новоберезанский ул. Мурадова, д.3 | ЭЦВ 8-25-100 | - | 25 | 100 | 11 | - | - | - |
| 3 | Артсквожина №512020 п. Новоберезанский ул. Дачная | ЭЦВ 6-16-75 | - | 16 | 75 | 6 | - | - | - |
| 4 | Артезианская скважина №21172 п. Братский ул. Садовая, д. 29а | ЭЦВ 8-25-100 | - | 25 | 100 | 11 | - | - | - |
| 5 | Артезианская скважина №78799 п. Комсомольский ул.Фабричная, д.6 | ЭЦВ 6-16-110 | - | 16 | 110 | 6 | - | - | - |
| 6 | Артезианская скважина №061 п. Комсомольский ул. Сельская | ЭЦВ 8-25-100 | - | 25 | 100 | 11 | - | - | - |
| 7 | Артезианская скважина №51194 п. Песчаный ул. Речная 1а | ЭЦВ 6-16-90 | - | 16 | 90 | 6 | - | - | - |

| 8 | Артезианская скважина №46568 п. Привольный ул. Степная, д. 1 | ЭЦП 8-25-100 | - | 25 | 100 | 11 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Артезианская скважина №46567п. Пролетарский ул. Центральная, д. 2а | ЭЦВ 6-16-75 | - | 16 | 75 | 6 | - | - | - |
| 10 | Артезианская скважина №46566 п. Раздольный ул. Степная, д. 27 | ЭЦВ 8-25-100 | - | 25 | 100 | 11 | - | - | - |
| 11 | Артезианская скважина №51193 х. Анапский расположена между жилим сектором и МТФ №5 | ЭЦВ 6-16-75 | - | 16 | 75 | 6 | - | - | - |

В остальных населенных пунктах муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района насосные станции отсутствуют. Напор в сетях в остальных населенных пунктах Новоберезанского сельского поселения Кореновского района обеспечивается водонапорными башнями (п. Комсомольский) и скважинными насосами с частотными преобразователями (х. Анапский, п. Братский, п. Раздольный, п. Привольный, п. Пролетарский, п. Песчаный). Характеристики существующих емкостных сооружений приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика существующих емкостных сооружений

| Наименование | Место расположения | Материал | Емкость резервуара, водона-порной башни, м3 | Высота водонапорной башни, (отметка дна напорного резервуара), м | Год постройки | Техн. состояние, степень износа (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня | п. Новоберезанский ул. Дачная | метал., ствол -кирпич | 30 | 18 | 1980 | 100 | выведена из работы |
| Резервуар запаса воды | п. Новоберезанский ул. Мурадова, д. 3 | Ж/б | 600 | -2,5 | 1982 | 100 | в резерве |
| Водонапорная башня | п. Братский по ул. Садовая | металл | 16 | 18 | 1969 | 100 | выведена из работы |
| Водонапорная башня | п. Комсомольский ул. Фабричная, д. 6 | металл | 25 | 18 | 1993 | 60 | - |
| Водонапорная башня | п. Комсомольский ул. Сельская | металл | 25 | 18 | 2001 | 25 | - |
| Водонапорная башня | п. Раздольный ул. Степная | металл | 16 | 18 | н/д | 100 | выведена из работы |
| Водонапорная башня | п. Песчаный ул. Речная | металл | 12 | 18 | 1981 | 100 | выведена из работы |
| Водонапорная башня | п. Привольный ул. Степная | металл | 16 | 18 | 1978 | 100 | выведена из работы |
| Водонапорная башня | п. Пролетарский ул. Центральная | металл | 16 | 18 | 1978 | 100 | выведена из работы |

Энергетическая эффективность подачи воды оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

В связи с отсутствием стационарных приборов учета расхода воды и электроэнергии на насосной станции п. Новоберезанский показатели энергетической эффективности рассчитать не представляется возможным.

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Суммарная протяжённость водопроводных сетей составляет 50,18 км. В том числе протяженность магистральных водоводов, уличных сетей и внутриквартальных сетей. Характеристика водопроводных уличных сетей, представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Характеристика водопроводных сетей

| Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб | Диаметр., м | Износ, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новоберезанский |
| ул. Мурадова | 905 | асбест | 150 | 85 | 1980 |
| ул. Фестивальная от ул. Мурадова | 380 | асбест | 150 | 85 | 1980 |
| ул. Олимпийская от ул. Мурадова | 420 | асбест | 150 | 85 | 1980 |
| ул. Дачная | 785 | асбест | 150 | 95 | 1973 |
| от ул. Дачной к предприятиям коммунально-бытового обслуживания | 75 | асбест | 150 | 95 | 1973 |
| ул. Мира от ул. Мурадова до ул. Центральной | 370 | асбест | 150 | 95 | 1973 |
| от ул. Мира к предприятиям коммунально-бытового обслуживания | 80 | асбест | 150 | 95 | 1973 |
| от ул. Дачной по ул. Центральной к предприятиям коммунально-бытового обслуживания | 175 | асбест | 150 | 95 | 1973 |
| ул. Центральная | 940 | асбест | 150 | 95 | 1973 |
| ул. Олимпийская к школе | 265 | асбест | 150 | 95 | 1973 |
| от ул. Олимпийской к магазину | 235 | асбест | 150 | 95 | 1973 |
| от школы к магазинам | 335 | асбест | 150 | 95 | 1973 |
| от ул. Дачной к детскому саду | 220 | асбест | 150 | 95 | 1973 |
| Пр. Пионерский от ул. Центральной к пр. Строительный | 450 | асбест | 150 | 95 | 1973 |
| ул. Пионерская от ул. Центральной до ул. Строительной | 430 | асбест | 150 | 95 | 1973 |
| ул. Пионерская от ул. Строительной | 255 | асбест | 150 | 95 | 1973 |
| от ул. Центральной к жилому сектору | 60 | асбест | 150 | 95 | 1973 |
| ул. Школьная от ул. Центральной | 515 | асбест | 150 | 95 | 1973 |
| ул. Восточная от ул. Центральной до ул. Строительной | 620 | асбест | 150 | 85 | 1980 |
| ул. Строительная от ул. Дачной | 480 | асбест | 150 | 85 | 1980 |
| ул. Строительная от ул. Восточной | 375 | асбест | 150 | 85 | 1980 |
| от ул. Строительной к АЗС | 150 | асбест | 150 | 85 | 1980 |
| от ул. Строительной до промышленной зоны | 300 | асбест | 150 | 85 | 1980 |
| ул. Ломоносова от ул. Строительной | 820 | чугун | 150 | 85 | 1980 |
| от ул. Ломоносова до ул. Гагарина | 455 | чугун | 150 | 85 | 1980 |
| ул. Кубанская | 660 | чугун | 150 | 85 | 1980 |
| ул. Гагарина | 680 | чугун | 150 | 85 | 1980 |
| от скв. №51203 и №30164 до ул. Мурадова | 45 | асбест | 150 | 85 | 1980 |
| ИТОГО | 11480,0 |  |  |  |  |
| х. Анапский |
| ул. Луговая от ул. Партизанской | 540 | сталь | 100 | 90 | 1981 |
| ул. Партизанская до ул. Мира | 1030 | сталь | 100 | 90 | 1981 |
| по ул. Степной от ул. Партизанской | 435 | чугун | 76 | 90 | 1981 |
| от скв. №51193 до ул. Партизанской | 350 | сталь | 100 | 90 | 1981 |
| по ул. Тихой от ул. Мира | 530 | сталь | 100 | 90 | 1981 |
| ул. Мира от ул. Партизанской до ул. Тихой | 350 | сталь | 100 | 90 | 1981 |
| ул. Партизанская | 1260 | асбест | 100 | 90 | 1981 |
| ул. Партизанская от ул. Ореховой | 1000 | сталь | 100 | 90 | 1981 |
| ул. Ореховая | 850 | асбест | 100 | 90 | 1981 |
| ул. Коммунальная от скв. №51193 до ул. Партизанской | 385 | сталь | 100 | 90 | 1981 |
| ул. Партизанская от ул. Мира | 230 | сталь | 100 | 95 | 1981 |
| от скв. №51193 МТФ | 340 | сталь | 100 | 95 | 1981 |
| ИТОГО | 7300,0 |  |  |  |  |
| п. Братский |
| Вдоль плодового сада от ул. Пионерской до ул. Зелёной | 365 | асбест | 100 | 95 | 1969 |
| ул. Пионерская | 350 | асбест | 100 | 95 | 1969 |
| от скв. №21172 | 440 | асбест | 100 | 95 | 1969 |
| ул. Садовая | 815 | асбест | 100 | 95 | 1969 |
| ул. Зеленая | 1045 | асбест | 100 | 95 | 1969 |
| от ул. Садовой до ул. Зеленой | 135 | асбест | 100 | 95 | 1969 |
| ул. Садовая до плодового сада | 210 | асбест | 100 | 95 | 1969 |
| от ул. Садовой до ул. Пионерской | 195 | асбест | 100 | 95 | 1969 |
| ул. Победы | 80 | асбест | 100 | 95 | 1969 |
| пер. Дальний | 350 | асбест | 100 | 95 | 1969 |
| Вдоль плодового сада от ул. Пионерской до ул. Зелёной | 365 | асбест | 100 | 95 | 1969 |
| ИТОГО | 3990,0 |  |  |  |  |
| п. Комсомольский |
| ул. Северная до КФХ | 1700 | асбест | 100 | 90 | 1967 |
| ул. Мира | 280 | асбест | 100 | 90 | 1967 |
| от ул. Широкой до ул. Дальней | 315 | асбест | 100 | 45 | 1995 |
| ул. Широкая | 1685 | асбест | 150 | 45 | 1995 |
| ул. Центральная | 790 | асбест | 150 | 90 | 1968 |
| ул. Светлая | 290 | асбест | 100 | 90 | 1968 |
| ул. Школьная | 780 | асбест | 150 | 90 | 1966 |
| ул. Садовая | 590 | асбест | 150 | 90 | 1965 |
| ул. Пионерская | 690 | асбест | 100 | 0 | 2011 |
| ул. Зеленая | 490 | чугун | 100 | 0 | 2011 |
| ул. Сельская | 600 | асбест | 100 | 90 | 1965 |
| ул. Сельская | 120 | п/э | 32 | 0 | 2011 |
| Южнее ул. Садовая | 880 | сталь | 80 | 45 | 1995 |
| ул. Дальняя | 310 | п/э | 90 | 0 | 2011 |
| Южнее ул. Дальняя | 760 | асбест | 150 | 90 | 1970 |
| ул. Советская | 435 | п/э | 90 | 0 | 2011 |
| ул. Строителей | 640 | п/э | 90 | 0 | 2011 |
| ул. Новая-ул. 50 лет Октября | 355 | сталь | 100 | 45 | 1985 |
| Пер. Фестивальный | 500 | чугун | 100 | 0 | 2011 |
| ул. Красноармейская | 190 | асбест | 100 | 90 | 1968 |
| ул. Комсомольская | 190 | асбест | 100 | 90 | 1968 |
| ул. Парковая | 400 | асбест | 200 | 30 | 1990 |
| ул. Лесная | 400 | асбест | 200 | 30 | 1990 |
| ул. 50 лет Победы | 400 | асбест | 200 | 30 | 1990 |
| ул.Тихая | 400 | асбест | 200 | 30 | 1990 |
| ул. Луговая | 400 | асбест | 200 | 30 | 1990 |
| ул. Российская | 400 | асбест | 200 | 30 | 1990 |
| ул. Новокубанская | 400 | асбест | 200 | 30 | 1990 |
| от скв.№78799 до ул. Новокубанской | 1120 | асбест | 250 | 30 | 1990 |
| ИТОГО | 16510,0 |  |  |  |  |
| п. Раздольный |
| от скв. 46566 к МТФ | 100 | асбест | 100 | 90 | 1978 |
| ул. Степная | 385 | асбест | 150 | 90 | 1978 |
| ул.Парковая | 235 | сталь | 76 | 90 | 1978 |
| от скв. 46566 до ул. Зеленая | 425 | асбест | 100 | 90 | 1978 |
| ул. Труда | 280 | асбест | 100 | 90 | 1978 |
| ул. Молодежная | 425 | асбест | 100 | 90 | 1978 |
| ул. Зеленая | 290 | сталь | 76 | 90 | 1978 |
| - | 760 | асбест | 100 | 90 | 1978 |
| ИТОГО | 2900,0 |  |  |  |  |
| п. Песчаный |
| ул. Пролетарская | 425 | асбест | 100 | 90 | 1981 |
| ул.Восточная | 355 | асбест | 100 | 90 | 1981 |
| ул.Речная | 940 | асбест | 100 | 90 | 1981 |
| от ул. Речной до ул. Пролетарской | 170 | асбест | 100 | 90 | 1981 |
| от скв. №51194 до ул. Речной | 30 | асбест | 100 | 90 | 1981 |
| ИТОГО | 1920,0 |  |  |  |  |
| п. Привольный |
| ул. Северная | 50 | п/эт | 50 | 0 | 2011 |
| ул.Северная | 120 | сталь | 50 | 90 | 1981 |
| ул.Северная до ул. Восточной | 315 | п/эт | 100 | 0 | 2011 |
| от ул. Партизанской до ул. Северной | 145 | асбест | 100 | 90 | 1981 |
| ул. Партизанская | 795 | асбест | 100 | 90 | 1981 |
| от скв. № 46568 до ул. Партизанской | 435 | асбест | 100 | 90 | 1981 |
| ул. Степная | 530 | п/эт | 90 | 0 | 2011 |
| ул. Восточная | 435 | асбест | 100 | 90 | 1981 |
| ИТОГО | 2825,0 |  |  |  |  |
| п. Пролетарский |
| ул. Пионерская | 305 | сталь | 50 | 90 | 1978 |
| от ул. Труда | 160 | сталь | 50 | 90 | 1978 |
| ул. Труда | 450 | асбест | 150 | 90 | 1978 |
| от скв. №46567 до СТФ | 715 | асбест | 150 | 90 | 1978 |
| от скв. №46567 до ул. Труда | 30 | асбест | 150 | 90 | 1978 |
| от скв. №46567 до ул. Центральной | 20 | асбест | 150 | 90 | 1978 |
| от ул. Центральной | 105 | асбест | 150 | 90 | 1978 |
| ул. Центральная | 420 | асбест | 150 | 90 | 1978 |
| от ул. Центральной | 70 | п/эт | 50 | 0 | 2011 |
| от ул. Пионерская до балки Сухенькая | 330 | сталь | 100 | 90 | 1978 |
| Через балку Сухенькая | 135 | п/эт | 50 | 0 | 2011 |
| от балки Сухенькая до ул. Степной | 135 | сталь | 100 | 90 | 1978 |
| ул. Степная | 375 | п/эт | 100 | 0 | 2015 |
| ИТОГО | 3255,0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |

Общее состояние водопроводных сетей характеризуется высоким износом и сложными условиями эксплуатации. Практически вся запорная арматура на водопроводных сетях находится в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем полное отключение участков трубопроводов при выполнении ремонтно-профилактических и аварийных работ невозможно.

Эксплуатация сетей ведется в сложных инженерно-геологических условиях. К неблагоприятным физико-геологическим процессам на территории муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района следует отнести:

– затопление территории;

– подтопление территории;

– заболачивание, застой поверхностных вод;

– эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков;

– ветровая эрозия.

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В соответствии с СП 31.13330.2021 системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения п. Новоберезанский и п. Комсомольский относятся ко II категории по степени обеспеченности подачи воды; остальные населенные пункты муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района относятся к III категории по степени обеспеченности подачи воды.

Современная организация водоснабжения муниципального образования не может считаться удовлетворительной. Большая часть водопотребителей испытывает нехватку в пресных водах питьевого качества, особенно в летнее время.

Пропускная способность существующих магистральных водоводов и разводящих сетей водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района соответствует фактической водоподаче. При пиковом водопотреблении в летний период имеет место дефицит водоподачи – наблюдается снижение расчётного нормативного давления.

Расстояние между пожарными гидрантами, установленными на водопроводных сетях, превышает нормативное. С целью повышения надежности системы в части пожаротушения необходима установка дополнительных пожарных гидрантов. В п. Братский, п. Раздольный, п. Песчаный, п. Привольный и п. Пролетарский с целью экономии средств и в соответствии с Примечанием к п. 8.6 СП 8.13130.2020 на сети водопровода вместо гидрантов возможна установка стояков диаметром 80 мм с пожарными кранами.

Запорная арматура на сетях водопровода находится в неудовлетворительном состоянии, что не позволяет выполнить отключение отдельных участков при производстве ремонтных работ и приводит к необходимости остановки подачи воды всем потребителям населенного пункта. С целью уменьшения потерь воды, уменьшения количества потребителей, остающихся без водоснабжения при ремонтных работах на водопроводе, необходима замена до 80% задвижек.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении часть сетей имеют износ более 80%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что большая часть сетей в муниципальном образовании Новоберезанское сельское поселение Кореновского района тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленных насаждений.

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в муниципальном образовании Новоберезанское сельское поселение Кореновского района отсутствует.

Горячее водоснабжение перспективных потребителей согласно Генерального плана развития муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района предполагается децентрализовано с установкой оборудования подготовки ГВС в ИТП потребителей.

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Новоберезанского сельского поселения Кореновского района не относится к зоне многолетней мерзлоты.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района не выявлено.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

В Новоберезанском сельском поселении Кореновского района централизованное водоснабжение осуществляется следующими организациями:

МУП Новоберезанское сельское поселение Кореновского района «ЖКХ».

Сети централизованного горячего водоснабжения в муниципальном образовании Новоберезанское сельское поселение Кореновского района отсутствует.

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение перспективных потребителей согласно Генеральному плану развития муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района предполагается децентрализовано с установкой оборудования подготовки ГВС в ИТП потребителей.

Холодное водоснабжение

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района являются:

– обеспечение достаточных производственных мощностей водозаборных сооружений;

– повышение показателя обеспеченности населения централизованным ХВС;

– замена ветхих сетей водоснабжения;

– повышение надежности системы;

– снижение энергоемкости процесса транспортировки.

При этом реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

– обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

– обеспечение развития холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой и горячей водой;

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения;

– достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, и их абонентов;

– обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

– открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения;

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показателями качества питьевой воды являются:

– доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

– доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показателями качества горячей воды являются:

– доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

– доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Показателями качества обслуживания абонентов являются:

– доля заявок на обслуживание абонентов, рассмотренная в установленные сроки %;

– доля заявок на подключение абонентов, рассмотренных в установленные сроки %;

Показателями энергетической эффективности являются:

– доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

– удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб.м);

– удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м);

– удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м).

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их  эффективности – улучшение качества воды определяется как тыс.руб%.

1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования, такие как правила землепользования, проекты планировки территории, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Перспективное потребление водных ресурсов определяется прогнозируемой динамикой численности населения муниципального образования.

При расчете численности населения на долгосрочную перспективу заложены прогнозные параметры 2030 г. численность населения к 2045 году составит 9144 человека.

С учетом привлекательности территории муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района для инвестиций в реальный сектор экономики и для проживания населения, можно считать более вероятной реализацию высокого варианта прогноза. Этот вариант наиболее логично увязывается с текущими трендами развития демографической ситуации и особенностями экономико-географического положения муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района. Поэтому в качестве основного (базового) варианта предлагается принять высокий вариант прогноза с численностью постоянного зарегистрированного населения на начало 2032 г. 8,174 тыс. человек. Прогноз численности населения представлен в таблице ниже.

Таблица 6 – Прогноз численности населения

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |
| --- | --- |
|  | Базовый период (2022г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| п. Новоберезанский | 2595 | 3180 |
| п. Комсомольский | 1986 | 2400 |
| х. Анапский | 634 | 750 |
| п. Привольний | 389 | 435 |
| п. Раздольный | 378 | 430 |
| п. Песчаный | 169 | 169 |
| п. Братский | 404 | 450 |
| п. Пролетарский | 286 | 360 |
| Итого: | 6841 | 8174 |

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района в разрезе водоснабжающих организацией, а также произведен расчет перспективного расхода воды в муниципальном образовании при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2032 года.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими организациями.

В таблице 7 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды в муниципальном образовании Новоберезанское сельское поселение Кореновского района.

Таблица 7 – Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды за 2021 гг. (в тыс. м3)

| №п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Новоберезанский |
| 1 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | 145,19943 |
| 2 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 3 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | 145,19943 |
| 4 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 5 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 145,19943 |
| 6 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 7 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 145,19943 |
| 8 | Технической воды | тыс. куб. м. | 0 |
| п. Комсомольский |
| 9 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | 84,971 |
| 10 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 11 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | 84,971 |
| 12 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 13 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 84,971 |
| 14 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 15 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 84,971 |
| 16 | Технической воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| п. Анапский |
| 17 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | 15,944 |
| 18 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 19 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | 15,944 |
| 20 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 21 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 15,944 |
| 22 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 23 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 15,944 |
| 24 | Технической воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| п. Привольный |
| 25 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | 15,005 |
| 26 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 27 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | 15,005 |
| 28 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 29 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 15,005 |
| 30 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 31 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 15,005 |
| 32 | Технической воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| п. Раздольный |
| 33 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | 14,825 |
| 34 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 35 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | 14,825 |
| 36 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 37 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 14,825 |
| 38 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 39 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 14,825 |
| 40 | Технической воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| п. Песчаный |
| 41 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | 6,482 |
| 42 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 43 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | 6,482 |
| 44 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 45 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 6,482 |
| 46 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 47 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 6,482 |
| 48 | Технической воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| п. Братский |
| 49 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | 14,050 |
| 50 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 51 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | 14,050 |
| 52 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 53 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 14,050 |
| 54 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 55 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 14,050 |
| 56 | Технической воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| п. Пролетарский |
| 57 | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | 11,073 |
| 58 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 59 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | 11,073 |
| 60 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 61 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 11,073 |
| 62 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| 63 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 11,073 |
| 64 | Технической воды | тыс. куб. м. | 0,0 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

– расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

промывка тупиковых сетей;

– на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

– расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

– промывка канализационных сетей;

– тушение пожаров;

– испытание пожарных гидрантов.

– организационно-учетные расходы, в том числе:

– не зарегистрированные средствами измерения;

– не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

– не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров.

2. Не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема:

– расходы на хозбытовые нужды.

– потери из водопроводных сетей:

– потери из водопроводных сетей в результате аварий;

– скрытые утечки из водопроводных сетей;

– утечки из уплотнения сетевой арматуры;

– утечки через водопроводные колонки;

– расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

– утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных водозаборов муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района. Отчетные данные представлены за 2021 год согласно сведениям водоснабжающих организаций.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 8.

Таблица 8 –Территориальный баланс питьевого водоснабжения за 2021 г.

| Расход (добыча) питьевой воды |
| --- |
| Наименование | 2021г. |
| Новоберезанское сп. |
| Годовой, тыс. м3/год | 307,55143 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 1011,13 |
| п. Новоберезанский |
| Годовой, тыс. м3/год | 145,19943 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 477,37 |
| п. Комсомольский |
| Годовой, тыс. м3/год | 84,973 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 279,36 |
| п. Анапский |
| Годовой, тыс. м3/год | 15,944 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 52,42 |
| п. Привольный |
| Годовой, тыс. м3/год | 15,005 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 49,33 |
| п. Раздольный |
| Годовой, тыс. м3/год | 14,825 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 48,74 |
| п. Песчаный |
| Годовой, тыс. м3/год | 6,482 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 21,31 |
| п. Братский |
| Годовой, тыс. м3/год | 14,050 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 46,19 |
| п. Пролетарский |
| Годовой, тыс. м3/год | 11,073 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 36,4 |

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов

Большая часть населения на территории муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные – по нормативам, установленным на территории муниципального района (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…»).

Структурный   баланс   питьевого   водоснабжения   по   типам   абонентов, в тыс. м3/год, представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2021 г.

| Группы потребителей | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
| Новоберезанское с.п. |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 307,55143 |
| Население | тыс. м3/год | 251,898 |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | 9,636 |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | 30,118 |
| п. Новоберезанский |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 145,19943 |
| Население | тыс. м3/год | 108,08243 |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | 8,502 |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | 28,55 |
| п. Комсомольский |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 84,973 |
| Население | тыс. м3/год | 82,381 |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | 1,129 |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | 1,461 |
| п. Анапский |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 15,944 |
| Население | тыс. м3/год | 15,832 |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | 0,005 |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | 0,107 |
| п. Привольный |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 15,005 |
| Население | тыс. м3/год | 15,005 |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | - |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | - |
| п. Раздольный |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 14,825 |
| Население | тыс. м3/год | 14,825 |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | - |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | - |
| п. Песчаный |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 6,482 |
| Население | тыс. м3/год | 6,482 |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | - |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | - |
| п. Братский |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 14,050 |
| Население | тыс. м3/год | 14,050 |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | - |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | - |
| п. Пролетарский |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 11,073 |
| Население | тыс. м3/год | 11,073 |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | - |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | - |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Большинство подключенных к ЦСХВ абонентов осуществляют оплату за потребленный ресурс по показаниям коммерческих приборов учета. По утвержденным на территории муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района нормативам, оплату за потребленную воду осуществляют только те абоненты, оснащение узлов ввода которых коммерческими приборами учета не предусмотрено требованиями Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» (ветхие и аварийные дома, при отсутствии технической возможности установки ПУ и т. д.).

Нормативы потребления горячей и холодной воды установленые на территории Кореновского муниципального района.

Фактическое потребление холодной, горячей и технической воды населением за 2021 год представлено в таблице 10.

Таблица 10 – Фактический	баланс реализации холодной, горячей и    технической воды населению за 2021 г.

| № п/п | Наименование | Период потребления, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. |
| Новоберезанское с.п. |
| 1 | Холодное водоснабжение | 307,55143 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 0,0 |
| 3 | Техническое водоснабжение | 0,0 |
| 4 | Всего: | 307,55143 |
| п. Новоберезанский |
| 5 | Холодное водоснабжение | 145,19943 |
| 6 | Горячее водоснабжение | 0,0 |
| 7 | Техническое водоснабжение | 0,0 |
| 8 | Всего: | 145,19943 |
| п. Комсомольский |
| 9 | Холодное водоснабжение | 84,973 |
| 10 | Горячее водоснабжение | 0,0 |
| 11 | Техническое водоснабжение | 0,0 |
| 12 | Всего: | 84,973 |
| п. Анапский |
| 13 | Холодное водоснабжение | 15,944 |
| 14 | Горячее водоснабжение | 0,0 |
| 15 | Техническое водоснабжение | 0,0 |
| 16 | Всего: | 15,944 |
| п. Привольный |
| 17 | Холодное водоснабжение | 15,005 |
| 18 | Горячее водоснабжение | 0,0 |
| 19 | Техническое водоснабжение | 0,0 |
| 20 | Всего: | 15,005 |
| п. Раздольный |
| 21 | Холодное водоснабжение | 14,825 |
| 22 | Горячее водоснабжение | 0,0 |
| 23 | Техническое водоснабжение | 0,0 |
| 24 | Всего: | 14,825 |
| п. Песчаный |
| 25 | Холодное водоснабжение | 6,482 |
| 26 | Горячее водоснабжение | 0,0 |
| 27 | Техническое водоснабжение | 0,0 |
| 28 | Всего: | 6,482 |
| п. Братский |
| 29 | Холодное водоснабжение | 14,050 |
| 30 | Горячее водоснабжение | 0,0 |
| 31 | Техническое водоснабжение | 0,0 |
| 32 | Всего: | 14,050 |
| п. Пролетарский |
| 33 | Холодное водоснабжение | 11,073 |
| 34 | Горячее водоснабжение | 0,0 |
| 35 | Техническое водоснабжение | 0,0 |
| 36 | Всего: | 11,073 |

В 2021 году из суммарного потребления воды населением на долю холодной питьевой воды пришлось – 100%, техническое и горячее   водоснабжение населением не потребляется.

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Обхват абонентов приборами учета представлен в процентном виде в таблице 11.

Таблица 11 – Обхват абонентов приборами учета

| Наименование населенного пункта | Население, % | Промышленные объекты, % | Социально-культурные объекты, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.п. Новоберезанский | 90 | 100 | 100 |
| 2. п. Комсомольский | 90 | 100 | 100 |
| 3. х. Анапский | 90 | 100 | 100 |
| 4. п. Привольний | 90 | 100 | 100 |
| 5. п. Раздольный | 90 | 100 | 100 |
| 6. п. Песчаный | 90 | 100 | 100 |
| 7. п. Братский | 90 | 100 | 100 |
| 8. п. Пролетарский | 90 | 100 | 100 |

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| п. Новоберезанский |
| - | - |
| п. Комсомольский |
| - | - |
| п. Анапский |
| - | - |
| п. Привольный |
| - | - |
| п. Раздольный |
| - | - |
| п. Песчаный |
| - | - |
| п. Братский |
| - | - |
| п. Пролетарский |
| - | - |

Мероприятия по установке приборов учета не планируются.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района выполнен согласно фактическому водозабору за 2021 год. Анализ представлен в таблице 13.

Следует отметить, что представленная в таблице фактическая максимальная производительность водозаборных сооружений в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021.

Таблица 13 — Анализ производственных мощностей по состоянию на

2021 год

| Расположение | Фактическая производительность водозаборных сооружений*, м3/сут. | Расчетная перспективная потребность, м3/сут. | Наличие резерва (+) или дефицит (–) |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Новоберезанский | 2304 | 477,4 | + |
| х. Анапский | 492 | 52,44 | + |
| п. Братский | 1018 | 46,2 | + |
| п. Комсомольский | 1140 | 279,4 | + |
| п. Раздольный | 864 | 48,374 | + |
| п. Песчаный | 595 | 21,3 | + |
| п. Привольный | 864 | 49,3 | + |
| п. Пролетарский | 864 | 36,4 | + |
| Всего по МО | 8141 | 1011,13 | + |

Вполне очевидно, что существующие водозаборы смогут обеспечить в полном объеме потребности в воде населенных пунктов муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района, т.к. имеется резерв по наличию разведанных запасов пресных подземных вод по всем населенным пунктам.

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на территории муниципального образования на период с 2021 по 2032 годы рассчитаны в соответствии с:

– СП 31.13330.2021 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

– СП 8.13130.2020 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

– СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

– Генеральным планом муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района.

При расчете перспективного баланса в качестве начальных данных принималась следующая информация:

– существующее население муниципального образования;

– перспективные жители будут потреблять воду согласно нормативам, установленным на территории Кореновского муниципального района;

– СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

– СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

– СП 8.13130.2020 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включает все дополнительные расходы обслуживающим персоналом, посетителями на уборку помещения.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории муниципального образования. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п.8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при сценарии развития муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района представлен в таблице 14.

Таблица 14 — Объем расхода воды на 2032 год

| Населенный пункт | Среднесуточное, м3/сут | В сутки максимального водоснабжения, м3/сут | Годовое, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Новоберезанский | 397,8 | 477,4 | 145,19943 |
| х. Анапский | 43,7 | 52,44 | 15,944 |
| п. Братский | 38,5 | 46,2 | 14,050 |
| п. Комсомольский | 232,8 | 279,4 | 84,973 |
| п. Раздольный | 40,62 | 48,374 | 14,825 |
| п. Песчаный | 17,76 | 21,3 | 6,482 |
| п. Привольный | 41,11 | 49,3 | 15,005 |
| п. Пролетарский | 30,34 | 36,4 | 11,073 |
| ВСЕГО: | 842,61 | 1011,13 | 307,55143 |

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В административных границах муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района централизованное горячее водоснабжение отсутствует полностью.

Горячее водоснабжение перспективных потребителей согласно Генерального плана развития муниципального образования Новоберезанское сельского поселения Кореновского района предполагается децентрализованное, с установкой оборудования подготовки ГВС в ИТП потребителей.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Перспективный баланс потребления воды по населенным пунктам муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района приведен в таблицах 15-22.

Таблица 15 – Перспективный баланс потребления воды по

п. Новоберезанский

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 160,0 | 3180 | 508,8 | 1,3 | 661,4 | 185,7 |
|  | Итого: |  |  | 508,8 |  | 661,4 | 185,7 |
| 2 | Неучтенные расходы | 15% |  | 76,3 |  | 99,2 | 27,9 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 20% |  | 101,8 |  | 132,3 | 37,1 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 3180 | 159,0 |  | 159,0 | 58,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 845,9 |  | 1051,9 | 308,7 |

Таблица 16 – Перспективный баланс потребления воды по

п. Комсомольский

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 160,0 | 2400 | 384 | 1,3 | 499,2 | 140,2 |
|  | Итого: |  |  | 384,0 |  | 499,2 | 140,2 |
| 2 | Неучтенные расходы | 20% |  | 76,8 |  | 99,8 | 28,0 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 20% |  | 76,8 |  | 99,8 | 28,0 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 240 | 12,0 |  | 12,0 | 4,4 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 549,6 |  | 710,9 | 200,6 |

Таблица 17 – Перспективный баланс потребления воды по п. Братский

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 160,0 | 450 | 72 | 1,3 | 93,6 | 26,3 |
|  | Итого: |  |  | 72,0 |  | 93,6 | 26,3 |
| 2 | Неучтенные расходы | 20% |  | 14,4 |  | 18,7 | 5,3 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 20% |  | 14,4 |  | 18,7 | 5,3 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 45 | 2,3 |  | 2,3 | 0,8 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 103,1 |  | 133,3 | 37,6 |

Таблица 18 – Перспективный баланс потребления воды по х. Анапский

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 160,0 | 750 | 120 | 1,3 | 156,0 | 43,8 |
|  | Итого: |  |  | 120,0 |  | 156,0 | 43,8 |
| 2 | Неучтенные расходы | 20% |  | 24,0 |  | 31,2 | 8,8 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 20% |  | 24,0 |  | 31,2 | 8,8 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 75 | 3,8 |  | 3,8 | 1,4 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 171,8 |  | 222,2 | 62,7 |

Таблица 19 – Перспективный баланс потребления воды по п. Привольный

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 160,0 | 435 | 69,6 | 1,3 | 90,5 | 25,4 |
|  | Итого: |  |  | 69,6 |  | 90,5 | 25,4 |
| 2 | Неучтенные расходы | 20% |  | 13,9 |  | 18,1 | 5,1 |
| 3 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 43,5 | 2,2 |  | 2,2 | 0,8 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 85,7 |  | 110,8 | 31,3 |

Таблица 20 – Перспективный баланс потребления воды по п. Раздольный

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 160,0 | 430 | 68,8 | 1,3 | 89,4 | 25,1 |
|  | Итого: |  |  | 68,8 |  | 89,4 | 25,1 |
| 2 | Неучтенные расходы | 20% |  | 13,8 |  | 17,9 | 5,0 |
| 3 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 43 | 2,2 |  | 2,2 | 0,8 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 84,7 |  | 109,5 | 30,9 |

Таблица 21 – Перспективный баланс потребления воды по п. Пролетарский

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 160,0 | 360 | 57,6 | 1,3 | 74,9 | 21,0 |
|  | Итого: |  |  | 57,6 |  | 74,9 | 21,0 |
| 2 | Неучтенные расходы | 20% |  | 11,5 |  | 15,0 | 4,2 |
| 3 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 36 | 1,8 |  | 1,8 | 0,7 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 70,9 |  | 91,7 | 25,9 |

Таблица 22 – Перспективный баланс потребления воды по п. Песчаный

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 160,0 | 169 | 27,04 | 1,3 | 35,15 | 9,9 |
|  | Итого: |  |  | 27,04 |  | 35,15 | 9,9 |
| 2 | Неучтенные расходы | 20% |  | 5,41 |  | 7,03 | 1,97 |
| 3 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 16,9 | 0,85 |  | 0,85 | 0,31 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 33,3 |  | 43,03 | 12,2 |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Территориальная структура потребления воды представлена в таблице 23.

Таблица 23 – Территориальная структура потребления воды

| Название организации | Название населенного пункта и/или перечень улиц, в границах которых осуществляется водоснабжение | Кол-во обслуживаемого населения |
| --- | --- | --- |
| МУП Новоберезанское сельское поселение Кореновского района «ЖКХ» | п. Новоберезанский | 2595 |
|  | х. Анапский | 634 |
|  | п. Братский | 404 |
|  | п. Комсомольский | 1986 |
|  | п. Раздольный | 378 |
|  | п. Песчаный | 169 |
|  | п. Привольный | 389 |
|  | п. Пролетарский | 286 |
|  | ВСЕГО: | 6841 |

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

На расчетный срок планируется увеличение водопотребления населением и прочими предприятиями, что обосновано увеличением количества потребителей услуги централизованного водоснабжения муниципального образования Новоберезанское сельского поселения Кореновского района, обеспеченного централизованным водоснабжением.

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Нереализованная вода (разница между подачей и реализацией) включает в себя утечки, промывки по актам, потери воды. Реализованная вода включает в себя оплаченный объем воды, поданный населению и предприятиям.

В структуре неучтенных расходов и потерь самую большую долю занимают потери при утечках при повреждениях и разрывах водопровода.

Указанные составляющие неучтенных расходов и потерь не могут быть устранены полностью. Даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

– снижение аварийности;

– замена изношенных сетей;

– применение новых методов обеззараживания;

– оптимизация гидравлического режима;

– налаживание зонального учета воды. В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения которых –совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные приборы учёта коммунальных ресурсов.

К концу расчетного срока планируется сократить число потерь, за счет выполнения мероприятий по реконструкции систем холодного водоснабжения на 2022-2032гг.

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения

В таблице 24 представлен полный подробный перспективный баланс системы водоснабжения, который содержит:

– общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды;

– территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения;

– структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов.

Таблица 24 – Перспективный баланс водоснабжения (в тыс. м3)

| Населенный пункт | Объем выработки воды, тыс. м3/год | Объем неучтенных расходов и потерь, тыс. м3/год | Объем реализации услуг населению, тыс. м3/год | Объем реализации услуг прочим потребителям, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новоберезанский | 222,82 | - | 185,7 | 37,1 |
| х. Анапский | 43,912 | - | 43,8 | 0,112 |
| п. Братский | 26,3 | - | 26,3 | - |
| п. Комсомольский | 142,79 | - | 140,2 | 2,59 |
| п. Раздольный | 25,1 | - | 25,1 | - |
| п. Песчаный | 9,9 | - | 9,9 | - |
| п. Привольный | 25,4 | - | 25,4 | - |
| п. Пролетарский | 21,0 | - | 21,0 | - |
| Всего по МО | 517,222 | - | 477,4 | - |

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Для обеспечения перспективного водопотребления на территории муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района необходимо выполнить реконструкцию существующих водозаборных сооружений, включающую в себя, в первую очередь, замену водоподъемного насосного оборудования и скважинных фильтров.

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

МУП Новоберезанское сельское поселение Кореновского района «ЖКХ» является гарантирующей организацией, осуществляющей централизованное водоснабжение на территории муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района.

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Мероприятия по реконструкции и модернизации водозаборов

Перечень основных мероприятий по реконструкции водозаборов и артезианских скважин приведен в таблице 25.

Таблица 25 – Первоочередные мероприятия по реконструкции водозаборов и артезианских скважин

| №п/п | Основные работы | Ориентировочные сроки выполнения | Цель выполнения мероприятий | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт. скважина п. Новоберезанский ул. Дачная | 2022-2032 гг | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг | 1145,0 | - |
| 2 | Арт. скважина п. Комсомольский ул. Фабричная | 2022-2032 гг | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг | 890,0 | - |
| 3 | Арт. скважина п. Комсомольский ул. Сельская | 2022-2032 гг | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг | 960,0 | - |
| 4 | Арт. скважина п. Братский | 2022-2032 гг | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг | 425,0 | - |
| 5 | Арт. скважина п. Песчаный | 2022-2032 гг | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг | 645,0 | - |
| 6 | Арт. скважина п. Привольный | 2022-2032 гг | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг | 450,0 | - |
| 7 | Арт. скважина п. Пролетарский | 2022-2032 гг | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг | 460,0 | - |
| 8 | Арт. скважина п. Раздольный | 2022-2032 гг | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг | 465,0 | - |
| 9 | Арт. скважина х. Анапский | 2022-2032 гг | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг | 440,0 | - |
|  | ИТОГО | - | - | 5880,0 | - |

Мероприятия по реконструкции сетей водопровода

Перечень первоочередных мероприятий по реконструкции сетей водопровода приведен в таблице 26.

Таблица 26 – Первоочередные мероприятия по реконструкции и строительству сетей водопровода

| № п/п | Основные работы | Ориентировочные сроки выполнения | Цель выполнения мероприятий | Проектные параметры | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена водопровода в п. Привольный | 2021г. | Обеспечение бесперебойности предоставления услуг, снижение потерь | 440м | - |
| 2 | Замена водопровода в п. Раздольный | 2021г. | Обеспечение бесперебойности Предоставления услуг, снижение потерь | 310м | - |
| 3 | Замена водопровода в х. Анапский | 2024г. | Обеспечение бесперебойности Предоставления услуг, снижение потерь | 140м | - |
| 4 | Замена водопровода в п. Пролетарский | 2022г. | Обеспечение бесперебойности Предоставления услуг, снижение потерь | 420м | - |
| 5 | Замена водопровода в п. Братский | 2023г. | Обеспечение бесперебойности Предоставления услуг, снижение потерь | 290м | - |
| 6 | Замена водопровода в п. Песчаный |  |  |  |  |
| 7 | Замена водопровода в п. Комсомольский |  |  |  |  |
| 8 | Замена водопровода в п. Новоберезанский |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | - | - | - | - |

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Обоснование необходимости реконструкции и модернизации существующих водозаборов

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

– реконструкция существующих ВЗУ;

– установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

– создание системы автоматизации и телеметрии ВЗУ;

– установка на ВЗУ ультразвуковых или индукционных расходомеров;

– установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

– обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СП 8.13130.2020;

– замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.559-96 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Обоснование необходимости реконструкции существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные трубы. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Цели:

– повышение надежности подачи воды;

– снижение неучтенных расходов за счет сокращения: потерь при авариях; скрытых утечек; полезных расходов на промывку сетей.

Обоснование необходимости строительства сетей водопровода

Цель: обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района.

Задачи:

– прокладка сетей для подключения новых абонентов;

– закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района в рамках схемы предусматривается реконструкция и модернизация существующих водопроводных сооружений, при этом предусматривается практически полностью сохранение существующей схемы подачи воды с использованием насосной станции второго подъема (п. Новоберезанский) и водонапорных башен (остальные населенные пункты Новоберезанского сельского поселения Кореновского района).

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Процессы автоматизации и диспетчеризации (системы управления) инженерных сетей и сооружений не только обеспечивают контроль над работой систем водоснабжения, но также являются основой для формирования единой информационно-управляющей системы, которая позволяет значительно снизить энергопотребление систем водоснабжения, а также повысить надежность их работы.

Средствами автоматики решаются различные задачи, возникающие в процессе эксплуатации объектов систем водоснабжения:

1) Обеспечивается поддержание на заданном уровне различных технологических параметров: количественных (давление, расход, уровень, температура и др.) и качественных (рН, концентрация остаточного хлора, концентрация кислорода, щелочность, мутность, цветность и др.).

2) Включаются и отключаются насосные агрегаты при достижении заданных технологических параметров (уровней воды в резервуарах, давления и расхода в трубопроводе и др.).

3) Соблюдается заданная последовательность операций (включение и отключение пускателей и выключателей, открытие и закрытие задвижек и затворов, подача охлаждающей воды на подшипники и т. д.) при пуске и останове насосных агрегатов и прочих устройств и механизмов.

4) Отключаются поврежденные агрегаты и включаются резервные в случае возникновения аварийной ситуации или неисправности оборудования.

5) Изменяется количество работающих насосов и регулируется их подача при изменении водопотребления или уровня воды в резервуарах.

6) Поддерживаются необходимое давление в системе трубопроводов и уровень воды в резервуарах.

7) Включаются или отключаются вспомогательные устройства, механизмы и системы (дренажные насосы, системы отопления и вентиляции, освещения и др.).

Диспетчеризация – централизованный контроль и управление территориально разобщенными объектами водоснабжения, связанными общим технологическим процессом. Система диспетчеризации должна предусматриваться для систем водозабора, хранения и обеззараживания воды, водоподачи и распределения воды между потребителями.

Диспетчеризация неавтоматизированных объектов (небольших насосных станций с дежурным персоналом) может осуществляться с помощью телефонной связи.

Построение многофункциональной системы диспетчеризации одновременно:

– обеспечивает нормальное функционирование системы водоснабжения;

– исключает возможное негативное влияние человеческого фактора на процесс управления;

– минимизирует энерго- и эксплуатационные затраты;

– может отображать прогнозируемые и фактические неисправности оборудования;

– ускоряет возможную реакцию на изменения в работоспособности системы.

В целом, автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения:

1. повышает надёжность систем управления;

2. повышает оперативность управления;

3. обеспечивает более чёткую визуализацию схем объектов и параметров технологических процессов.

Применение микропроцессоров и компьютеров обеспечивает высокую гибкость систем управления при изменении режимов работы отдельных объектов и вводе в эксплуатацию новых объектов.

Внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения направлено на достижение следующих показателей эффективности:

Сокращение скрытых утечек и снижение неучтенных расходов.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149, вступил в силу с 18.07.2010. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3

Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной воды. Потребители, у которых не установлены приборы учета потребляемой воды, производят оплату исходя из расчетных данных.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Трассировка новых сетей водоснабжения, планируемых к размещению на территориях, где в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоснабжения, принята с учетом существующей и планируемой застройки населенных пунктов муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района, а также расположения существующих сетей и сооружений водоснабжения.

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Схемой водоснабжения не предусмотрено строительство новых насосных станций на территории муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

На существующие источники водоснабжения разработан и утвержден Проект организации и расчета зон санитарной охраны одиннадцати водозаборных скважин МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района ЖКХ.

Схемой водоснабжения не предусмотрена организация новых источников водоснабжения (артезианских скважин на территории Новоберезанского сельского поселения Кореновского района). Размещение резервных арт. скважин предусматривается на существующих площадках в границах, утвержденных ЗСО.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения отражены в графической части на картографическом материале. Данные схемы не могут использоваться в качестве проектной документации для строительства объектов водоснабжения.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Основные мероприятия по охране подземных вод:

– герметично закрыть устья скважин;

– выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

– произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки подлежат благоустройству и озеленению.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса радиусом 30 м.

Описание зон санитарной охраны дано в Проекте организации и расчета зон санитарной охраны одиннадцати водозаборных скважин МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района ЖКХ, выполненном ООО «КУБАНЬ-ВОДРЕСУРС» в 2009 году.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

С целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, предлагается использование в качестве средств обеззараживания электролизных установок.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировке населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

Перечень мероприятий с предварительной оценкой объемов проектных и СМР содержится в таблице 27.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2021 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналогии мероприятий (объектов).

Комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий включает:

– проектно-изыскательные работы;

– строительно-монтажные работы;

– работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

– приобретение материалов и оборудования;

– пусконаладочные работы;

– дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения представлена в таблице 27.

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

В таблице 27 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в соответствии с предложенными вариантами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования. В таблице отражены следующие сведения:

1. Стоимость реализуемых мероприятий с разбивкой затрачиваемых денежных средств по годам реализации в ценах 2021 года с учетом НДС.

2. Разбивка мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;

группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;

группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;

группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий»;

группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения».

Таблица 27 – Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Затраты, тыс. руб. | 2022 год | 2025 год | 2032 год | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор п. Степной |
| 1. | Арт. скважина п. Новоберезанский ул. Дачная | 1 | 1145,0 | - | - | - | МБ КБ ВБ |
| 2. | Арт. скважина п. Комсомольский ул. Фабричная | 1 | 890,0 | - | - | - | МБ КБ ВБ |
| 3 | Арт. скважина п. Комсомольский ул. Сельская | 1 | 960,0 | - | - | - | МБ КБ ВБ |
| 4 | Арт. скважина п. Братский | 1 | 425,0 | - | - | - | МБ КБ ВБ |
| 5 | Арт. скважина п. Песчаный | 1 | 645,0 | - | - | - | МБ КБ ВБ |
| 6 | Арт. скважина п. Привольный | 1 | 450,0 | - | - | - | МБ КБ ВБ |
| 7 | Арт. скважина п. Пролетарский | 1 | 460,0 | - | - | - | МБ КБ ВБ |
| 8 | Арт. скважина п. Раздольный | 1 | 465,0 | - | - | - | МБ КБ ВБ |
| 9 | Арт. скважина х. Анапский | 1 | 440,0 | - | - | - | МБ КБ ВБ |
| 10 | Замена водопровода в п. Привольный | - | 1128,15 | - | - | - | МБ КБ ВБ |
| 11 | Замена водопровода в п. Раздольный | - | 1565,85 | - | - | - | МБ КБ ВБ |
| 12 | Замена водопровода в х. Анапский | - | 4532,55 | - | - | - | МБ КБ ВБ |
| 13 | Замена водопровода в п. Пролетарский | - | 1509,25 | - | - | - | МБ КБ ВБ |
| 14 | Замена водопровода в п. Братский | - | 2112,05 | - | - | - | МБ КБ ВБ |
| 15 | Замена водопровода в п. Песчаный | - | 905,9 | - | - | - | МБ КБ ВБ |
| 16 | Замена водопровода в п. Комсомольский | - | 9512,15 | - | - | - | МБ КБ ВБ |
| 17 | Замена водопровода в п. Новоберезанский | - | 10148 | - | - | - | МБ КБ ВБ |

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

- . Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Качество воды, подаваемой потребителям в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района, в целом соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Целевые показатели качества питьевой воды по состоянию на 2021 год предоставлены не были.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:

– аварийности централизованных систем водоснабжения;

– продолжительности перерывов водоснабжения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.7.4 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории.

Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2021 года, согласно данным водоснабжающих организаций зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийными бригадами оперативно.

Целевые показатели качества питьевой воды по состоянию на 2021 год предоставлены не были.

Показатели эффективности использования ресурсов

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

1. уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

2. доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.

Точные сведения о доле абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, – отсутствуют. В связи с этим, расчет показателя эффективности использования ресурсов (с точки зрения оснащенности приборами учета) не осуществить.

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Перечень бесхозяйных сетей водоснабжения Заказчиком не предоставлен.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения муниципального образования Новоберезанское сельского поселения Кореновского района. Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки, входящей в состав муниципального образования территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения муниципального образования.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Система водоотведения муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района представляет собой два комплекса инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков населения, предприятий и организаций поселков Новоберезанский и Комсомольский, транспортировку и очистку сточных вод на полях фильтрации.

На территории поселка Новоберезанский и поселка Комсомольский централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализацией охвачен центр населенных пунктов. Процент обеспеченности жилищного фонда канализацией 38,3%. В районах новой застройки указанных населенных пунктов хозяйственно-бытовая канализация представлена в виде септиков и выгребных ям.

Отсутствует централизованная канализация на территориях хутора Анапский, поселка Братский, поселка Песчаный, поселка Привольный, поселка Пролетарский, поселка Раздольный, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

Канализация п. Новоберезанский и п. Комсомольский состоит из самотечных и напорных сетей, канализационных насосных станций и очистных сооружений (полей фильтрации).

На территории муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района услуги по централизованному водоотведению оказывает МУП Новоберезанское сельское поселение Кореновского района «ЖКХ».

Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом, значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации.

Пос. Новоберезанский и пос. Комсомольский канализованы по раздельной системе. Дождевые и талые воды собираются отдельно.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

п. Родники.

Сточные воды от населения и прочих абонентов по напорным коллекторам общей Существующие очистные сооружения канализации

п. Новоберезанский.

В качестве очистных сооружений в п. Новоберезанский используются поля фильтрации. Биологическая очистка сточных вод осуществляется путем их фильтрации через слой грунта. Поля фильтрации состоят 4-х секций, общая площадь – 8,2 га.

Сточные воды от населения и абонентов по самотечным коллекторам общей протяженностью 4,58 км поступают к насосной станции, затем по напорному коллектору протяженностью 1,1 км попадают на поля фильтрации.

п. Комсомольский.

Очистные сооружения п. Комсомольский расположены в южной части поселка. Очистные сооружения представляют собой компактную установку для очистки бытовых сточных вод с открытыми аэротенками (классическое исполнение) КУ 200. Документация на данные сооружения отсутствует, дата ввода в эксплуатацию неизвестна (ориентировочно – начало 1980-х гг.). Очистные сооружения не работают, т.к. практически полностью разрушены. В качестве очистных сооружений в п. Комсомольский в настоящее время используются поля фильтрации. Биологическая очистка сточных вод осуществляется путем их фильтрации через слой грунта. Поля фильтрации состоят 4-х секций, общая площадь – 1,5 га.

Сточные воды от населения и абонентов по самотечным коллекторам общей протяженностью 3,88 км поступают к насосной станции, затем по напорному коллектору протяженностью 1,23км попадают на очистные сооружения.

Поступление ливневых вод в систему канализации поселения в настоящее время при существующем положении неизбежно.

Поля фильтрации не обеспечивают нормативную очистку, сточные воды относятся к категории «недостаточно очищенных».

На существующих полях фильтрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района отсутствует резерв мощности для обеспечения приема и очистки стоков.

Для обеспечения снижения негативного воздействия на водные объекты необходимо выполнить работы по строительству очистных сооружений канализации полной биологической очистки в целях обеспечения выполнения нормативных рыбохозяйственных требований и санитарно-эпидемиологических требований.

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В Новоберезанском сельском поселении Кореновского района сформировались два бассейна водоотведения (технологические зоны), включающие в себя систему сбора и транспортировки сточных вод (сети и коллекторы), насосные станции перекачки (КНС) и поля фильтрации:

– бассейн канализования п. Новоберезанский;

– бассейн канализования п. Комсомольский.

Централизованным водоотведением обеспечены части поселков с многоквартирной жилой застройкой и частично индивидуальная жилая застройка.

Общая численность населения, обеспеченного услугой централизованного водоотведения – более 1,4 тыс. человек (19% населения муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района).

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В процессе очистки сточных вод на полях фильтрации не образуется осадок, который необходимо выводить из системы.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом, значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации.

Протяженность сетей канализации в муниципальном образовании Новоберезанское сельское поселение Кореновского района составляет 10,78 км.

Основной материал труб – чугун.

Глубина заложения трубопроводов различная, от 1,5 м до 6,0 м; диаметры трубопроводов колеблются от 100 мм до 200 мм.

Канализационные сети в п. Новоберезанском проложены в 1973 году, в п. Комсомольском – в 1983 году. В связи с этим значительная часть канализационных сетей имеет износ более 70%.

В связи с высоким процентом износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды.

Таблица 28 – Характеристика канализационной сети

п. Новоберезанский

| № п/п | Наименование | Материал труб | Диам., мм | Протяженость, м | Техн. состояние, % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Канализация самотечная |
| 1 | от ул. Пионерской к КНС | чугун | 200 | 455 | 95 | 1973 |
| 2 | ул. Дачная от ул. Центральной | чугун | 100 | 210 | 95 | 1973 |
| 3 | ул. Дачная | чугун | 100 | 180 | 95 | 1973 |
| 4 | ул. Дачная от ул. Мурадова | чугун | 100 | 330 | 95 | 1973 |
| 5 | ул. Мурадова от ул. Новой до ул. Дачной | чугун | 100 | 70 | 95 | 1973 |
| 6 | ул. Новая | чугун | 100 | 220 | 95 | 1973 |
| 7 | от ул. Мира до ул. Центральной | чугун | 100 | 435 | 95 | 1973 |
| 8 | ул. Центральная от жилого сектора до ул. Дачной | чугун | 100 | 265 | 95 | 1973 |
| 9 | ул. Пионерская | чугун | 150 | 825 | 95 | 1973 |
| 10 | от школы до ул. Пионерской | чугун | 100 | 205 | 95 | 1973 |
| 11 | от магазина до ул. Пионерской | чугун | 100 | 115 | 95 | 1973 |
| 12 | от жилого сектора до ул.Школьной | чугун | 100 | 55 | 95 | 1973 |
| 13 | ул. Школьная | чугун | 100 | 85 | 95 | 1973 |
| 14 | от ул. Школьной до ул. Гаражной | чугун | 100 | 320 | 95 | 1973 |
| 15 | от ул. Гаражной до ул.Пионерской | чугун | 100 | 125 | 95 | 1973 |
| 16 | от жилого сектора | чугун | 100 | 200 | 95 | 1973 |
| 17 | пр. Пионерский | чугун | 100 | 65 | 95 | 1973 |
| 18 | по жилому сектору от пр. Строительный | чугун | 100 | 415 | 5 | 1973 |
| Канализация напорная |
| 19 | от КНС на поля фильтрации | чугун | 100 | 1100 | 95 | 1973 |

Таблица 29 – Характеристика канализационной сети п. Комсомольский

| № п/п | Наименование | Материал труб | Диам., мм | Протяженность, м | Техн. состояние, % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Канализация самотечная |
| 1 | ул. Пионерская | чугун | 150 | 450 | 85 | 1982 |
| 2 | ул. Школьная | чугун | 150 | 555 | 85 | 1983 |
| 3 | ул. Широкая до КНС | чугун | 150 | 1080 | 85 | 1983 |
| 4 | ул. Центральная до строительной части | чугун | 150 | 1350 | 85 | 1983 |
| 5 | от ул. Дальней до ул. Широкой | чугун | 150 | 445 | 85 | 1983 |
| Канализация напорная |
| 6 | от КНС на очистные сооружения | сталь | 150 | 1225 | 85 | 1983 |

В системе канализования для наименьшего заглубления трубопроводов на сети канализации предусмотрены насосные станции.

Из нижеприведенных данных видно, что оборудование насосных станций находится в удовлетворительном состоянии, оборудование большинства КНС новое и современное.

В связи с отсутствием данных о фактических режимах работы канализационных насосных станций (расход электроэнергии, давление на нагнетании и всасе, расход и продолжительность работы) выполнить оценку энергоэффективности работы сооружений водоотведения (КНС) не представляется возможным.

Энергетическая эффективность перекачки стоков (КПД) оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для перекачки установленного объема стоков, и установленного уровня напора (давления) для насосных станций.

Таблица 30

| Наименование | Марка насоса | Производительность м3/час | Напор, м | Мощность привода, кВт | Год установки | Режим управления (ручной/ автомат) | Наличие приборов учета эл/энергии (есть / нет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новоберезанский |
| КНС п. Новоберезаский ул. Дачная | СД50/56а | 50 | 45 | 18 | 2015 | ручной | есть | рабочий |
| п. Комсомольский |
| КНС п. Комсомольский | СД50/56а | 50 | 45 | 18 | 2015 | ручной | есть | рабочий |

Из вышеприведенных данных видно, что оборудование насосных станций находится в удовлетворительном состоянии, оборудование новое и современное.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки стоков и надежности работы сетей и сооружений. Канализационные сети и коллекторы являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения. По канализационным сетям необходимо увеличение темпов модернизации сетей, требующих перекладки и уменьшения доли сетей со 100-процентным износом.

Существующие коллекторы требуют реконструкции.

Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации канализационных сетей является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Обеспечение надежности работы КНС связано, в первую очередь, с энергоснабжением и снижением количества отказов насосного оборудования.

В настоящее время в Новоберезанском сельском поселении Кореновского района контроль за работой и управление технологическими процессами системы водоотведения выполняется без использования автоматизированных систем. Для обеспечения эффективной работы необходима автоматизация технологических процессов, а также развитие системы измерений и системы управления ключевыми объектами.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Загрязнения производственных сточных вод очень многообразны. Хотя они и ограничены по концентрации, но оказывают большое влияние их состав сточных вод. Наиболее характерными вредными веществами, содержащимися в производственных сточных водах, являются фенолы, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), тяжелые металлы (железо, свинец, ртуть, цинк), сложные органические соединения.

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально- экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, для юридических и физических лиц –природопользователей устанавливаются нормативы: допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов; образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение; допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных физических воздействий); допустимого изъятия компонентов природной среды; допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в целях охраны окружающей среды.

Экологическая безопасность является одной из приоритетных направлений деятельности предприятия. Специфика водопроводно-канализационного хозяйства заключается в том, что предприятие является одновременно природопользователем и в тоже время осуществляет природоохранную деятельность, производя контроль за сбросом загрязняющих веществ в систему канализации.

Негативное воздействие на окружающую среду оказывает снижение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, излив неочищенных сточных вод при засорах на канализационных сетях.

Основные цели предприятия в области охраны окружающей среды:

– соблюдение требований природоохранного законодательства и использование существующих возможностей для совершенствования возможностей правового и экономического механизма природопользования;

– минимизация существующих факторов негативного воздействия на окружающую среду;

– планирование водоохранных мероприятий по повышению экологической безопасности.

Для повышения экологической безопасности предприятие необходимо предпринимать следующие меры:

– снижение сбросов сточных вод в природную среду при засорах и авариях;

– внедрение энергосберегающего оборудования;

– сокращение сбросов и выбросов вредных веществ на всех этапах производственного процесса;

– осуществление мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий водоснабжения населения;

– реализация программ постоянного производственного лабораторного контроля сброса сточных вод;

– снижение всех рисков негативного воздействия на природу, персонал и население.

Эксплуатационный персонал канализационной сети в своей работе отслеживает технологические процессы и в его обязанности входит надзор за:

– определением источников опасности, оценкой вероятности и последствий опасности, неукоснительное исполнение планов по их предотвращению;

– оценкой возможного экологического ущерба в результате деятельности предприятия и осуществлению работ по проведению восстановительных мероприятий;

– контроль за сбросом загрязняющих веществ в городскую канализацию;

– контроль за работой канализационных сетей и сооружений абонентов.

Одной из характеристик сточных вод является их температура, которая в зимний период не падает ниже 15-20°С.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В административных границах муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района в следующих населенных пунктах: хутор Анапский, поселок Братский, поселок Песчаный, поселок Привольный, поселок Пролетарский, поселок Раздольный отсутствует централизованная система канализации.

Территория индивидуальной жилой застройки п. Новоберезанский и п. Комсомольский централизованной сетью водоотведения не обеспечена.

Кроме того, в пределах п. Новоберезанский сформировались участки, используемые под коллективные садоводства, на которых сезонно проживают жители и где отсутствует централизованная система водоотведения.

Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы.

Отсутствие централизованной системы водоотведения влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоотведения муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района необходима их реконструкция и модернизация.

Отсутствуют современные технологии биологической очистки сточных вод от биогенных элементов, доочистки и обеззараживания, что не позволяет обеспечивать требуемое качество очистки. Необходима коренная модернизация системы – строительство новых очистных сооружений.

Сброс абонентами специфических загрязняющих веществ в канализационную сеть и водные объекты является невыполнением абонентами требований Федерального закона 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Канализационные коллекторы находятся в неудовлетворительном состоянии, работают с перегрузкой, имеют разрушения стыковых соединений, сводов, провалы, выведенные из эксплуатации участки и т.д. Все коллекторы требуют реконструкции.

Вследствие неудовлетворительного состояния основных коллекторов пропускная способность сетей канализации уменьшилась, затруднена эксплуатация, ремонт, имеет место разрушение перемычек.

Для обеспечения безаварийной работы, приема дополнительного количества сточных вод от вновь вводимого в эксплуатацию жилья и районов перспективной застройки поселения требуется: реконструкция и строительство новых напорных коллекторов от насосных станций; строительство новых и реконструкция существующих насосных станций; комплектация недостающими насосными агрегатами КНС.

Для снижения энергозатрат, связанных с перекачкой сточных вод, необходимо поэтапное выполнение программы энергоресурсосбережения.

Отсутствуют приборы учета принимаемых сточных вод. Для обеспечения контроля за объемами сточных вод и улучшения режима работы КНС необходима установка приборов коммерческого учета.

На существующих КНС отсутствуют современные системы КИП и АСУ ТП. Для снижения затрат на электроэнергию необходима программа по автоматизации системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)

Существующее критическое положение, вызванное аварийным состоянием сетей канализации, препятствует их нормальной эксплуатации, ухудшает санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Для обеспечения необходимого качества очистки сточных вод Новоберезанского сельского поселения Кореновского района необходимо строительство очистных сооружений с внедрением современных технологий очистки и обеззараживания стоков.

Высокий износ канализационных сетей, заиливание труб в связи со снижением водопотребления и скорости движения потока в трубопроводах, наличие выгребных колодцев на дворовой канализации ведет к высокому риску техногенных катастроф с разрушениями зданий и сооружений, повреждению инженерных коммуникаций.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Приток сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах, отсутствует. Данные представлены в таблице 31.

Таблица 31 – Баланс водоотведения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 год |
| --- | --- | --- |
| Кол-во принятых сточных вод, всего | тыс. м3/год | н/д |
| Абоненты группы «население» | тыс. м3/год | н/д |
| Абоненты группы «бюджетные организации» | тыс. м3/год | н/д |
| Абоненты группы «прочие» | тыс. м3/год | н/д |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | тыс. м3/год | н/д |

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Приток неорганизованного стока – сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах по поверхности рельефа местности, отсутствует.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Коммерческий учет принимаемых сточных вод в систему водоотведения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В муниципальном образовании Новоберезанское сельское поселение Кореновского района расположена одна технологическая зона.

Таблица 32 – Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет

| Год | Объем отведенных и очищенных сточных вод, м3 |
| --- | --- |
| 2011 | - |
| 2012 | - |
| 2013 | - |
| 2014 | - |
| 2015 | - |
| 2016 | - |
| 2017 | - |
| 2018 | - |
| 2019 | - |
| 2020 | - |
| 2021 | н/д |

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений

Таблица 33

| Населенный пункт | Пропущено сточных вод, тыс. м3/год | Объем неучтенных расходов и потерь, тыс. м3/год | Объем реализации услуг населению, тыс. м3/год | Объем реализации услуг прочим потребителям, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новоберезанский | 222,82 | - | 185,7 | 37,1 |
| х. Анапский | 43,912 | - | 43,8 | 0,112 |
| п. Братский | 26,3 | - | 26,3 | - |
| п. Комсомольский | 142,79 | - | 140,2 | 2,59 |
| п. Раздольный | 25,1 | - | 25,1 | - |
| п. Песчаный | 9,9 | - | 9,9 | - |
| п. Привольный | 25,4 | - | 25,4 | - |
| п. Пролетарский | 21,0 | - | 21,0 | - |
| Всего по МО | 517,222 | - | 477,4 | - |

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Основным потребителем услуги водоотведения является население. При разработке схем водоотведения муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» равным 160 л/сутки/чел., в том числе 60 л/сутки/чел. горячей воды. Данные нормативы приняты по минимальному значению в предлагаемых в СП границах с учетом современных тенденций к ресурсосбережению. Принято, что нормативы учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для санаторно-туристских комплексов и домов отдыха.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно генерального плана и в соответствии с требованиями сельского поселения 32.13330.2018.

Таблица 34 – Перспективный баланс водоотведения по

п. Новоберезанский

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 160,0 | 3180 | 508,8 | 1,3 | 661,4 | 185,7 |
|  | Итого: |  |  | 508,8 |  | 661,4 | 185,7 |
| 2 | Неучтенные расходы | 15% |  | 76,3 |  | 99,2 | 27,9 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 20% |  | 101,8 |  | 132,3 | 37,1 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 3180 | 159,0 |  | 159,0 | 58,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 845,9 |  | 1051,9 | 308,7 |

Таблица 35 – Перспективный баланс водоотведения по п. Комсомольский

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 160,0 | 2400 | 384 | 1,3 | 499,2 | 140,2 |
|  | Итого: |  |  | 384,0 |  | 499,2 | 140,2 |
| 2 | Неучтенные расходы | 20% |  | 76,8 |  | 99,8 | 28,0 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 20% |  | 76,8 |  | 99,8 | 28,0 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 240 | 12,0 |  | 12,0 | 4,4 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 549,6 |  | 710,9 | 200,6 |

Таблица 36 – Перспективный баланс водоотведения по п. Братский

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 160,0 | 450 | 72 | 1,3 | 93,6 | 26,3 |
|  | Итого: |  |  | 72,0 |  | 93,6 | 26,3 |
| 2 | Неучтенные расходы | 20% |  | 14,4 |  | 18,7 | 5,3 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 20% |  | 14,4 |  | 18,7 | 5,3 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 45 | 2,3 |  | 2,3 | 0,8 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 103,1 |  | 133,3 | 37,6 |

Таблица 37 – Перспективный баланс водоотведения по х. Анапский

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 160,0 | 750 | 120 | 1,3 | 156,0 | 43,8 |
|  | Итого: |  |  | 120,0 |  | 156,0 | 43,8 |
| 2 | Неучтенные расходы | 20% |  | 24,0 |  | 31,2 | 8,8 |
| 3 | Промпредприятия (% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 20% |  | 24,0 |  | 31,2 | 8,8 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 75 | 3,8 |  | 3,8 | 1,4 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 171,8 |  | 222,2 | 62,7 |

Таблица 38 – Перспективный баланс водоотведения по п. Привольный

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 160,0 | 435 | 69,6 | 1,3 | 90,5 | 25,4 |
|  | Итого: |  |  | 69,6 |  | 90,5 | 25,4 |
| 2 | Неучтенные расходы | 20% |  | 13,9 |  | 18,1 | 5,1 |
| 3 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 43,5 | 2,2 |  | 2,2 | 0,8 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 85,7 |  | 110,8 | 31,3 |

Таблица 39 – Перспективный баланс водоотведения по п. Раздольный

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 160,0 | 430 | 68,8 | 1,3 | 89,4 | 25,1 |
|  | Итого: |  |  | 68,8 |  | 89,4 | 25,1 |
| 2 | Неучтенные расходы | 20% |  | 13,8 |  | 17,9 | 5,0 |
| 3 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 43 | 2,2 |  | 2,2 | 0,8 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 84,7 |  | 109,5 | 30,9 |

Таблица 40 – Перспективный баланс водоотведения по п. Пролетарский

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 160,0 | 360 | 57,6 | 1,3 | 74,9 | 21,0 |
|  | Итого: |  |  | 57,6 |  | 74,9 | 21,0 |
| 2 | Неучтенные расходы | 20% |  | 11,5 |  | 15,0 | 4,2 |
| 3 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 36 | 1,8 |  | 1,8 | 0,7 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 70,9 |  | 91,7 | 25,9 |

Таблица 41 – Перспективный баланс водоотведения по п. Песчаный

| № п/п | Наименование потребителей | Удельное водопотребление. | количество потребителей (чел) | среднесуточное водопотребление, м3/сут | коэф.сезонной неравномерности водопотребления | водопотребление, с учетом коэф. сезонной неравномерности, м3/сут | годовое водопотребление, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями(л/сут на чел.) | 160,0 | 169 | 27,04 | 1,3 | 35,15 | 9,9 |
|  | Итого: |  |  | 27,04 |  | 35,15 | 9,9 |
| 2 | Неучтенные расходы | 20% |  | 5,41 |  | 7,03 | 1,97 |
| 3 | Полив зеленых насаждений | 50,0 | 16,9 | 0,85 |  | 0,85 | 0,31 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 33,3 |  | 43,03 | 12,2 |

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

Схемой предлагается обеспечение всех населенных пунктов муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района централизованным водоотведением на расчетный срок схемы – 2032 год. При этом стоки от населенных пунктов планируется направлять на ближайшие очистные сооружения канализации. Таким образом, формируются восемь обособленных систем водоотведения на территории сельского поселения:

– сточные воды п. Новоберезанский транспортируются напорно-самотечной сетью канализации на проектируемые очистные сооружения канализации;

– сточные воды п. Комсомольский транспортируются напорно-самотечной сетью канализации на реконструируемые очистные сооружения канализации;

– сточные воды х. Анапский транспортируются напорно-самотечной сетью канализации на проектируемые очистные сооружения канализации;

– сточные воды п. Братский транспортируются самотечной сетью канализации на проектируемые очистные сооружения канализации;

– сточные воды п. Раздольный транспортируются напорно-самотечной сетью канализации на проектируемые очистные сооружения канализации;

– сточные воды п. Песчаный транспортируются самотечной сетью канализации на проектируемые очистные сооружения канализации;

– сточные воды п. Привольный транспортируются самотечной сетью канализации на проектируемые очистные сооружения канализации;

– сточные воды п. Пролетарский транспортируются напорно-самотечной сетью канализации на проектируемые очистные сооружения канализации.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчетное количество сточных вод населенных пунктов муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района приведено в таблице 42.

Таблица 42 – Расчетное количество сточных вод населенных пунктов муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района на 2032г.

| Населенный пункт | Среднесуточное, м3/сут | В сутки максимального водоотведения, м3/сут | Годовое, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 п. Новоберезанский | 610,1 | 793,5 | 222,82 |
| 2 х. Анапский | 120,31 | 156,4 | 43,912 |
| 3 п. Братский | 72,05 | 93,7 | 26,3 |
| 4 п. Комсомольский | 391,21 | 508,57 | 142,79 |
| 5 п. Раздольный | 68,77 | 89,4 | 25,1 |
| 6 п. Песчаный | 27,12 | 35,26 | 9,9 |
| 7 п. Привольный | 69,59 | 90,47 | 25,4 |
| 8 п. Пролетарский | 57,53 | 74,79 | 21,0 |
| Всего по МО | 1417,047 | 1842,16 | 517,222 |

С учетом отсутствия резерва производственной мощности, существующие очистные сооружения канализации не смогут принять прогнозный объем стоков без расширения производственной базы.

Таким образом, для обеспечения очистки всего расхода сточных вод к 2032 году суммарная производительность ОСК муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района составит 2,25 тыс.м3/сутки, в том числе:

– очистные сооружения канализации п. Новоберезанский производительностью 900 м3/сут;

– очистные сооружения канализации п. Комсомольский производительностью 670 м3/сут.;

– очистные сооружения канализации х. Анапский производительностью 210 м3/сут.;

– очистные сооружения канализации п. Братский производительностью 130 м3/сут.;

– очистные сооружения канализации п. Раздольный производительностью 120 м3/сут.;

– очистные сооружения канализации п. Песчаный производительностью 50 м3/сут.;

– очистные сооружения канализации п. Привольный производительностью 130 м3/сут.;

– очистные сооружения канализации п. Пролетарский производительностью 90 м3/сут.;

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Схемы канализования населенных пунктов муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района разработаны с учетом гидравлических режимов работы системы водоотведения в целом и отдельных её элементов по технологическим зонам. В ходе анализа определены перспективные расходы по каждому населенному пункту с учетом коэффициентов неравномерности (минимальных и максимальных часовых расходов, суточной и сезонной неравномерности), скоростей потока, гидравлических нагрузок на отдельные сооружения. По результатам расчетов определены диаметры самотечных и напорных сетей канализации, требуемые производительности КНС и мощности проектируемых и реконструируемых очистных сооружений.

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В настоящий момент большая часть сетей и оборудование объектов водоотведения практически исчерпали свой эксплуатационный ресурс и требуют реконструкции и модернизации. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов системы канализации муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района показал, что значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает требуемой пропускной способности трубопроводов.

Анализ производственных мощностей очистных сооружений муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района не выполняется в связи с отсутствием таковых.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения:

– обеспечение охраны здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения;

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

– обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

– постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

– удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства;

– постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Цели реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения:

– повышение надежности работы и упрощение эксплуатации сооружений;

– автоматизация управления технологическими процессами;

– повышение качества очистки сточных вод;

– повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

– повышение надежности работы системы транспортировки сточных вод, снижение экологического воздействия модернизируемых объектов на окружающую среду за счет сокращения уровня фильтрации сточных вод в почву и инфильтрации грунтовых вод в систему водоотведения, а также снижения риска разливов и переливов сточных вод на поверхность;

– снижение затрат на эксплуатацию системы канализации за счет сокращенияпотребления электроэнергии, сокращения численности обслуживающего персонала и сокращения затрат на ремонтные работы.

Задачи:

– повышение уровня автоматизации технологического процесса транспортировки сточных вод и уменьшение количества обслуживающего персонала КНС при помощи внедрения автоматизированных систем управления;

– обновление канализационной сети в целях повышения надежности и снижения количества отказов системы;

– модернизация существующих сетей с использованием современных методов бестраншейных технологий;

– замена (реконструкция) канализационной сети с целью сокращения попадания инфильтрационных вод и восстановления гидравлической пропускной способности;

– замена насосного оборудования;

– создание системы дистанционного контроля и управления КНС.

Цели и задачи нового строительства:

Цели:

– обеспечение очистки сточных вод до нормативных значений при строительстве централизованных систем водоотведения сельских населенных пунктов;

– обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района, в целях исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

Задачи:

– строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения, в целях обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей муниципального образования Новоберезанское сельского поселения Кореновского района.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В целях реализации схемы водоотведения муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района до 2032 года, необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов коммунального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и обеспечение надежности систем жизнеобеспечения.

Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

– реконструкция сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения абонентов;

– реконструкция канализационных насосных станций (КНС);

– перевооружение канализационных очистных сооружений.

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Основными факторами, приводящими к нарушению биохимических процессов при эксплуатации очистных сооружений канализации, являются:

– перебои в энергоснабжении очистных сооружений;

– поступление на ОСК токсичных веществ либо веществ, ингибирующих процесс биологической очистки;

– резкое изменение температуры поступающих сточных вод;

– изменение состава органических соединений сточных вод, степени и скорости их биологической трансформации, как в аэробных, так и в аноксидных и анаэробных условиях;

– поступление нефтепродуктов и других веществ, ухудшающих процесс растворения кислорода в иловой смеси;

– поступление больших количеств инертных взвешенных веществ;

– гидравлическая перегрузка либо, наоборот, существенное уменьшение расхода сточной воды, поступающей в аэротенки.

Очистные сооружения полной биологической очистки обеспечивают неполную переработку азот-аммонийных солей. При механической очистке концентрация азота снижается на 8-10% и биологической в аэротенках – на 35-50%. Остальной азот и вместе ним фосфор может быть переработан при биологической очистке сточных вод в одном сооружении, для чего необходимо организовать четыре биохимических процесса:

– окисление органических углеродсодержащих соединений;

– нитрификацию;

– денитрификацию;

– дефосфотацию.

Эти процессы тесно взаимосвязаны между собой, влияют друг на друга, что приводит к снижению устойчивости работы аэротенков и увеличению числа дестабилизирующих факторов по сравнению с сооружениями, работающими только на окисление углеродсодержащих органических соединений.

Ключевым параметром в организации процессов удаления биогенных веществ является возраст активного ила. При снижении его значения ниже минимального утрачивается способность ила к нитрификации, при увеличении возраста ила выше максимального снижается эффективность процесса биологического удаления фосфора.

Эффективность работы системы аэрации можно значительно повысить изменением технологического режима эксплуатации, например, впуск воды должен осуществляться в первый коридор четырехкоридорного аэротенка, а не в третий, как это было принято ранее, что создаст зону преденитрификации, составляющую 12,5% общего объема, и значительно повысит съем азота. Дополнительное повышение дозы ила в аэротенках до 3 г/л и перераспределения вновь вводимым блокам позволит обеспечить качество очистки сточных вод по N-NH4 до 0,3-0,6 мг/л и N-NO3 до 8 мг/л.

В случае перебоя в энергоснабжении очистных сооружений, после отключения аэрации в аэротенках активный ил, успевший сорбировать на себя основную часть органических веществ, оседает на дно сооружений. При этом в аэротенке находится чистая или практически чистая сточная вода, которая начинает постепенно вытесняться поступающими стоками. В результате, после шестичасового перерыва в работе аэротенков загрязненность отводимых сточных вод за сутки возрастает в среднем не более чем до 12 мг/л при исходной загрязненности по БПКполн 160 мг/л. Таким образом, при перерыве в электроснабжении канализационных очистных сооружений менее 5-7 часов, наиболее эффективным с экологической точки зрения является продолжение приема сточных вод в аэротенки.

При перерыве в подаче электроэнергии не более восьми часов, ил способен достаточно быстро восстановить свою активность, в том числе и нитрификационную. Период восстановления нитрификационной способности активного ила составляет около трех суток.

Если время устранения энергоаварии составляет более 12 часов, то наименьшим злом в этой ситуации следует считать прекращение подачи сточных вод на сооружения биологической очистки. Отсутствие поступления новой органики позволит немного продлить жизнеспособность активного ила в анаэробных условиях.

Радикальным решением повышения надежности очистных сооружений при энергоотключении является создание на них автономного источника энергоснабжения.

Активный ил аэротенков способен адаптироваться ко многим токсичным веществам и даже использовать их в качестве субстрата (например, фенолы). Однако поступление на очистные сооружения залповых сбросов токсичных веществ в количестве, превышающем адаптированные возможности ила, приводит к ухудшению качества очистки.

При невозможности усреднения стока в усреднителе, основным направлением повышения надежности очистных сооружений в такой ситуации является работа инспекционной службы, контролирующей промышленные предприятия.

При залповом сбросе токсичных веществ важно определить фактор, который явился причиной ухудшения качества очистки.

В процессе эксплуатации аэротенков без видимых причин может происходить вспухание (плохое отделение от воды) или вспенивание (образование шапок коричневой пены) активного ила. При этом активность ила остается высокой, однако увеличивается вынос взвешенных веществ из вторичных отстойников, вплоть до существенной потери ила в системе. Причины развития этих процессов весьма многообразны. Можно выделить следующие причины:

– слишком низкая нагрузка на ил;

– низкая концентрация кислорода;

– залповое поступление жиров и углеводородов.

Вероятность развития негативных процессов в иле возрастает в периоды сезонных перестроек биоценоза ила (при переходе от лета к зиме и наоборот). Обеспечение эксплуатационной надежности очистных сооружений при таких явлениях может достигаться управлением режимами эксплуатации первичных отстойников, кислородным режимом аэротенков, химической обработкой активного ила, а при вспенивании также механическим удалением пены.

Надежность аэротенков, работающих по технологиям биологического удаления азота и фосфора, может обеспечиваться также следующими действиями: применением систем автоматического регулирования подачи воздуха в аэробную зону аэротенков в зависимости от заданной концентрации кислорода. Такое регулирование позволяет оперативно реагировать на ухудшение процессов массопередачи при залповых сбросах нефтепродуктов и изменении качественного состава поступающих сточных вод; управлением возрастом ила при резких изменениях расхода в ту или иную сторону, может достигаться изменением режимов эксплуатации первичных отстойников, а также расхода выводимого избыточного ила.

Помимо использования систем автоматического управления одним из наиболее важных факторов обеспечения надежности работы аэротенков с удалением биогенных элементов является квалифицированный подбор технологии процесса и его конструктивного оформления. В одном и том же объеме сооружения могут быть реализованы различные технологические решения по удалению азота и фосфора; они даже могут давать одинаково хорошие результаты при благоприятных условиях эксплуатации. Однако при воздействии одного или нескольких дестабилизирующих факторов устойчивость этих технологий может быть различной.

В качестве наиболее важных аспектов обеспечения надежности работы ОСК следует выделить выбор оптимального гидродинамического решения. В условиях низкого качества сточной воды аэротенк-вытеснитель обеспечивает большую устойчивость, чем сооружение с центральной зоной смещения («карусельная зона»).

Также большое значение имеют условия в анаэробной зоне биореактора. Организация анаэробной зоны в виде смесителя способствует развитию процессов вспухания и вспенивания. Для условий очистных сооружений аэротенки-вытеснители обладают более высокой устойчивостью к колебаниям нагрузки по сравнению со смесителями.

В период эксплуатации очистных сооружений их надежность можно также обеспечить, постоянно пользуясь гидробиологическим контролем.

Необходимо также использовать методы борьбы с организациями, сбрасывающими сточные воды с повышенной концентрацией органических веществ и залповыми расходами.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

п. Новоберезанский

В связи с тем, что существующие поля фильтрации не могут обеспечить качественную очистку сточных вод, возникла необходимость строительства новых очистных сооружений с доведением степени очистки до норм, действующих в РФ. На расчетный срок производительность проектируемых очистных сооружений 900 м3/сут. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в р. Незайманка.

По первому варианту предлагается реализация мероприятий в соответствии с решениями генерального плана. Следует отметить, что в этом случае потребуется перекладка сетей канализации с изменением направления движения сточных вод, что проблематично в существующих условиях действующего предприятия при отсутствии обводных или дублирующих сетей.

По второму варианту предполагается использовать в качестве главной канализационной насосной станции существующую КНС на ул. Дачная с транспортировкой стоков на проектируемые ОСК.

п. Комсомольский

В связи с тем, что существующие поля фильтрации не могут обеспечить качественную очистку сточных вод, возникла необходимость реконструкции очистных сооружений с доведением степени очистки до норм, действующих в РФ. На расчетный срок производительность проектируемых очистных сооружений 670 м3/сут.

По первому варианту предлагается реализация мероприятий в соответствии с решениями генерального плана. Предполагается строительство новых очистных сооружений в западной части поселка.  Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в р. Незайманка. В этом случае потребуется перекладка сетей канализации с изменением направления движения сточных вод, что проблематично в существующих условиях действующего предприятия при отсутствии обводных или дублирующих сетей.

По второму варианту предполагается сохранение существующей схемы водоотведения и использование в качестве главной канализационной насосной станции, существующей КНС на ул. Широкая с транспортировкой стоков на реконструируемые ОСК.

х. Анапский

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения схемой предполагается:

– строительство очистных сооружений производительностью 210 м³/сут. на расчетный срок в северной части хутора, на землях, свободных от застройки. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Бейсуг.

п. Братский

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения схемой предполагается:

– строительство очистных сооружений производительностью 130 м³/сут. на расчетный срок в южной части поселка, на землях, свободных от застройки. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в балку р. Сухенькая.

п. Раздольный

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения схемой предполагается:

– строительство очистных сооружений производительностью 120 м³/сут. на расчетный срок в восточной части поселка, на землях, свободных от застройки. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в балку р. Незайманка.

п. Привольный

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения схемой предполагается:

– строительство очистных сооружений производительностью 130 м³/сут. на расчетный срок в северной части поселка, на землях, свободных от застройки. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в балку р. Бейсуг.

п. Пролетарский

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения схемой предполагается:

– строительство очистных сооружений производительностью 90 м³/сут. на расчетный срок в восточной части поселка, на землях, свободных от застройки. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в балку Сухенькая.

п. Песчаный

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения схемой предполагается:

– строительство очистных сооружений производительностью 50 м³/сут. на расчетный срок в северной части поселка, на землях, свободных от застройки. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Бейсуг.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В целях повышения энергетической эффективности и энергосбережения за счет возможности регулирования потока в коллекторах и управления притоком сточных вод на очистные сооружения канализации необходимо создание системы управления водоотведением муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

  - Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования КНС;

  - Снижение потребления электроэнергии;

  - Уменьшение количества обслуживающего персонала;

  - Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования и КНС.

Для решения поставленных задач необходимо при строительстве и реконструкции КНС предусмотреть:

  - Применение частотного регулирования насосных агрегатов;

  - Установку электроприводов исполнительных механизмов и регулирующей арматуры;

  - Установку устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

  - Автоматическое управление насосными станциями с помощью логических программируемых контроллеров.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трассировка новых сетей канализации, планируемых к размещению на территориях, где в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, принята с учетом существующей и планируемой застройки населенных пунктов, а также расположения существующих сетей и сооружений водоотведения.

Трассы выбраны с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до приемника сточных вод (канализационные коллекторы, канализационные сети); рельефа местности; искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Основные мероприятия по охране окружающей среды:

– заглубление трубопроводов напорной и самотечной канализации на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта;

– реконструкция очистных сооружений полной биологической очистки с доведением параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения до норм в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение»;

– утилизация осадка с целью высвобождения площадей, занимаемых осадком и использование осадка в качестве удобрений;

– рекультивация нарушенных земель после выполнения строительных работ.

При строительстве новых очистных сооружений предприятию необходимо разработать проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов (НДС) и получить нормативы и разрешение на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в водоем (Приказ МПР РФ от 17.12.2007 №333 «Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»).

Проект НДС согласовывается с территориальными органами Росгидромета, Роспотребнадзора, Росрыболовства, Росприроднадзора.

Проект НДС и нормативы допустимого сброса утверждаются территориальным органом Росводресурсы (Федеральное агентство водных ресурсов) (Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 №469 в ред. от 08.06.2011 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»).

В связи с вступлением с 01 января 2013г. в действие основных положений федерального закона 416-ФЗ от 23.11.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при водоотведении устанавливаются нормативы допустимых сбросов абонентов (далее НДС А) и лимитов на сброс загрязняющих и иных веществ и микроорганизмов (далее – лимиты) для объектов централизованных систем водоотведения.

Категории абонентов, для которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов при сбросе сточных вод в централизованную систему канализации, установлены постановлением Правительства РФ от 18.03.2013 №230 «О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов» – изменения к статье 27 416-ФЗ от 23.11.2011г.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной защиты очистных сооружений и КНС, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водоотводных сооружений.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать (в зависимости от производительности):

– насосных станций канализации населенных пунктов – 15,0-20,0м;

– очистных сооружений – 150-300 м.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Основные пути утилизации осадка представлены на рисунке 2.

В странах ЕС доля захоронения осадков постоянно сокращается и в настоящее время составляет 25%.

Рисунок 2 – Основные пути утилизации осадков сточных вод в странах ЕС

Вопрос о переработке и утилизации осадков сточных вод (ОСВ) в послевоенные годы не сходит со страниц зарубежной и отечественной научной периодики, является предметом многих монографий, научно-практических и научно-популярных публикаций. Практика использования, экономические и экологические характеристики технологических процессов переработки ОСВ являются неким ситом, с помощью которого происходит своего рода скрининг, отсев оптимальных в различных экономических и природных условиях направлений.

Необходимо отметить, что во времени происходит определенный дрейф научно-технических предпочтений и общественного мнения к тем или иным направлениям переработки. Так, на смену массовому строительству установок сжигания, имевшему место в 80-е годы в США, Японии и некоторых европейских странах, в 90-е годы пришло весьма сдержанное отношение, как к экологически весьма неоднозначному, вносящему негативный вклад в процесс изменения глобального климата, недостаточно экономичному и т.п.

С другой стороны, использование органических и минеральных составляющих осадков в тех направлениях, в которых отходы жизнедеятельности животных организмов превращаются в естественных условиях, приобретают все большую привлекательность в глазах общества. В этом случае центр тяжести исследований переносится на придание осадкам сточных вод свойств, близких природным веществам и устранение из их состава тех примесей, которые препятствуют возвращению их в природную среду не в виде золы и газов сгорания, а в виде сложных органо-минеральных систем и продуктов на их основе.

Главными направлениями утилизации осадков сточных вод становятся получение удобрения и улучшение структуры почв.

Получение продуктов переработки технического назначения также имеет достаточно широкую научно-техническую базу:

– получение из осадков и золы от их сжигания искусственно грунта, пригодного для ряда строительных целей;

– использование золы от сжигания в производстве бетона, технической керамики;

– получение из осадков сточных вод искусственных нефтеподобных смесей.

Однако широкого применения эти направления до настоящего времени не нашли главным образом из-за невысоких экономических показателей и незначительного объема продукции даже на крупных очистных сооружениях, а также недостаточного использования возможностей улучшения её качества до нужного уровня.

Депонирование осадков на полигонах вызывает негативную реакцию в обществе из-за нерационального использования земли, обострения экологических проблем. Рост затрат на депонирование осадков, связанный с ограничениями при выделении земельных участков под полигоны, транспортными расходами обусловливают развитие альтернативных способов утилизации осадков: использование осадка в качестве удобрения и сжигание.

Заключая рассмотрение наиболее распространённых в отечественной и мировой практике технологий обращения с осадками очистки сточных вод, следует признать, что возможность выбора относительно оптимальной технологии может быть основана только на некотором компромиссе между экологической безопасностью и экономическими возможностями государства и общества. При высокой концентрации населения и отсутствии возможности увеличивать площади городской территории под создание полигонов для захоронения осадков, сушка и сжигание осадков позволяет минимизировать их массу и объём, предотвратить выброс некоторых парниковых газов (например, СН4), сократить расходы на транспорт и эмиссию вредных автомобильных выхлопов, облегчить охрану подземных вод, стабилизировать работу канализационной системы.

Использование обезвоженных осадков сточных вод в качестве удобрений

Компостирование. Аэробный биохимический процесс, при котором в результате жизнедеятельности мезофильных и термофильных бактерий происходит разогрев массы осадка до 50-60оС за счет разложения углеводов и некоторых белковых веществ. При экспозиции в 12 часов при 50оС и выше погибает патогенная микрофлора и яйца гельминтов. В ходе превращений происходит частичная гумификация органических соединений, что позволяет получить компост, способный улучшать качество песчаных, торфянистых и других бедных почв.

Компостирование может осуществляться в буртах при периодическом перемешивании средствами механизации для рыхления и улучшения условий аэрации.

Компостирование осадков сточных вод в условиях муниципального образования Новоберезанское сельского поселения Кореновского района сталкивается с рядом трудностей, не позволяющих использование этого метода:

– отсутствие свободных площадей для размещения площадок компостирования;

– сложности с реализацией компоста.

Таким образом, компостирование осадков сточных вод муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района считаем не целесообразным.

Использование высушенного осадка в качестве удобрений

В процессе сушки осадка производится высушенный осадок в виде гранул (гранулят), влажностью 8-10%. Гранулят расфасовывается в герметически упакованные мешки и может храниться продолжительное время. При сушке осадка образуется минимальное количество осадка, который является по своим качественным характеристикам ценным органическим удобрением. Упакованный гранулят, удобно хранить и транспортировать потребителям Краснодарского края.

В соответствии со СанПиН 2.7.573-96 на землях среднего и тяжелого механического состава во избежание накопления тяжелых металлов не допускается внесение более 10 т/га сухой массы осадков промышленно-бытовых сточных вод в чистом виде или в составе компостов, при периодичности внесения не менее 5 лет. На легких песчаных и супесчаных почвах норма удобрения ограничивается 7 т/га с периодичностью внесения не менее 3 лет.

На ОСК муниципального образования Новоберезанское сельского поселения Кореновского района будет образовываться до 10 т/год осадка по сухому веществу. При использовании осадка в качестве удобрения потребуется выделение 2,5 га земель.

Следует отметить, что внесение удобрений в почву может производиться два раза в год – осенью и весной, поэтому потребитель удобрений должен иметь складские помещения для хранения высушенного осадка. Необходимый объем складских помещений для складирования всего количества осадка составляет 90 м3. Общая площадь складских помещений составит 180 м2.

При всей привлекательности идея использования иловых осадков в качестве сырья для производства удобрений не может быть внедрена. На побережье Черного моря нет гарантированных потребителей удобрений из иловых осадков, которые можно использовать только под технические культуры и в парковом хозяйстве. Вариант вывоза гранулята для производства удобрений на более далекие расстояния связан с высокими транспортными расходами и незаинтересованностью потребителей.

Использование высушенного осадка для рекультивации карьеров

Рекультивация земель – искусственное воссоздание плодородия почвы и растительного покрова, нарушенное вследствие горных разработок, строительства дорог и каналов, плотин и т.д. Рекультивация земель включает: восстановление рельеф – засыпку оврагов, карьеров.

Рекультивация карьеров осуществляется путем их заполнения с последующим сельскохозяйственным и лесным использованием (хозяйственная рекультивация).

Для выбора направления рекультивации, прежде всего, необходимо определить степень пригодности вскрышных пород для использования их в сельском хозяйстве. При сельскохозяйственном использовании карьерных выемок и прилегающих территорий обустройство может проводиться для выращивания овощей, зелени, создания пашни, залужения для восполнения кормовой базы и т.д. По днищу карьеров проводится залужение травосмесью определенного состава. Для восстановления и поддержания плодородия и микробиологических элементов в поверхностный слой в первый год вносят под вспашку (которая производится на глубину около 30 см с почвоуглублением на 15 см) органические и минеральные удобрения. Травы сеют весной или летом при наличии в почве влаги.

Залужение представляет собой комплекс приемов ускоренного формирования многолетнего травянистого сообщества адекватного ему по свойствам субстрата культурной почвы, а также биологического круговорота органического вещества. Анализ особенностей естественного зарастания позволил прийти к выводу о том, что в качестве меры ускоряющей возобновление растительного покрова, можно рекомендовать именно метод залужения, причем для биологической рекультивации целесообразно использовать виды, принимающие участие в естественном зарастании и характеризующиеся при этом высокими показателями постоянства и обилия. Восстановление растительности при самозарастании проходит по типу экогенистических сукцессий каждой стадии развития растительного сообщества соответствует своеобразная почва с определенным набором признаков и свойств. При рекультивации, связанной с агрохимической и физической оптимизацией грунтов, сукцессии растительности осуществляются быстрее, чем при самозарастании.

На начальных стадиях генетический тип почвообразующих пород оказывает на регенерационное почвообразование большее внимание, чем тип фотосинтеза.

Лучшими по всхожести, росту и продуктивности на рекультивируемых землях следует признать бобовые многолетние травы. Создание травяного покрова на поверхности отвала вскрыши эффективнее при землевании или перемешивании породы с высушенным осадком, что создает благоприятные условии для прорастания семян и роста растений. Опыт по изучению способов выращивания травянистых растений на отвале вскрыш показал непродуктивность проведения посева без землевания поверхности отвалов. Восстановлению подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного на них воздействия. Рекультивацию земель, нарушенных промышленной деятельностью, проводят, как правило, в три этапа.

Первый этап – подготовительный: обследование нарушенных территорий, определение направления рекультивации, технико-экономическое обоснование и составление проекта рекультивации.

Второй этап – техническая рекультивация, которая в зависимости от региональных условий может включать промежуточную стадию – химическую мелиорацию. Техническую рекультивацию обычно обеспечивают предприятия, которые разрабатывают полезные ископаемые. Необходимость рекультивации земель, нарушенных карьерными разработками, оказывает большое влияние на технологию и экономические показатели разработок, включая выбор способа разработки, образования отвалов, средств механизации вскрышных и отвальных работ и средств транспортировки пород в отвалы.

Выбор технологии технической рекультивации зависит:

– от вида последующего использования рекультивируемых площадей;

– мощности, объема и расстояния транспортировки плодородного слоя почвы – высушенного осадка и вскрышных пород с хорошими почвообразующими свойствами, раздельно вынимаемых и укладываемых на поверхность восстанавливаемых отвалов;

– принятых способов разработки карьеров и формирования отвалов;

– типа и характеристики основного оборудования, очереди разработки и скорости перемещения фронта работ;

– равномерной загрузки оборудования в течение всего срока эксплуатации карьера;

– свойств смеси высушенного осадка сточных вод и вскрышных пород, используемых для рекультивации;

– рельефа, климата, гидрологических и гидрогеологических условий рекультивируемой территории, господствующих геохимических процессов в данном районе до и после разработок.

Этап технической рекультивации должен проходить в процессе эксплуатации карьера с учетом использования высушенного осадка сточных вод. Выполнение этого условия, во-первых, экономит затраты на разравнивание отвалов, так как работы ведут с рыхлыми свежеуложенными породами, которые требуют меньше усилий на резание и перемещение грунта; во-вторых, сокращает период освоения рекультивируемых площадей, так как первое разравнивание проводят в период формирования отвалов, а второе – после частичного самоуплотнения в период рекультивации.

Этап технической рекультивации имеет несколько стадий и включает необходимые работы по формированию рельефа местности.

Первая стадия – селективная выемка и складирование гумусного слоя почвы, нетоксичных пород, высушенного осадка сточных вод для последующего их использования при рекультивации.

Вторая стадия – формирование и планирование поверхности отвалов. Под отвалы в первую очередь необходимо использовать выработанное пространство карьеров.

При размещении отвалов необходимо учитывать химический и минералогический состав складируемых пород. Не рекомендуют заполнять их токсичными породами, так как последние через общую гидрологическую сеть могут загрязнять водоемы и ухудшать качество воды, вызывать угнетение или отравление фауны и флоры водоемов. Отвалы располагают в местах, которые в последующем не будут использованы для горных работ, на площадках, непригодных для хозяйственного использования, или с низким плодородием. Места для формирования отвалов выбирают с учетом перспективы природного и хозяйственного развития всего бассейна, области как единого целого. При формировании отвалов необходимо стремиться к созданию такого рельефа местности, который в последующем был бы безупречным в санитарном отношении, экономически эффективным и эстетически приемлемым.

Третья стадия – формирование потенциально плодородного корнеобитаемого слоя для последующего этапа биологической мелиорации. Плодородие почвенного слоя зависит главным образом от качества вскрышных, вмещающих пород и используемого осадка сточных вод. Пригодность вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации нарушенных земель определяют в соответствии с рекомендациями ГОСТ 15.5.1.03-86. Вскрышные и вмещающие породы в зависимости от их физико-химических свойств и пригодности к биологическому освоению поделены на три основные группы:

I – плодородные и потенциально плодородные грунты, вполне пригодные для произрастания растений;

II – малопригодные грунты для произрастания растений, так называемые индифферентные грунты, которые можно использовать в основном под лесонасаждения;

III – грунты непригодные для произрастания растений, как правило, фитотоксичные, для освоения которых необходимо предварительное проведение химической мелиорации.

Третий этап восстановления нарушенных земель – биологический этап рекультивации, который осуществляют после полного завершения горнотехнического этапа. Биологический этап рекультивации состоит в восстановлении почвенного покрова. Работы этого этапа землепользователи выполняют в соответствии с предполагаемым использованием рекультивированной территории и агротехническими требованиями к почвенному покрову для возделывания конкретных сельскохозяйственных культур.

В ходе биологической рекультивации обеспечивают формирование почвенного слоя, оструктуривание почвы, накопление гумуса и питательных веществ и доведение свойств почвенного покрова до состояния, отвечающего требованиям сельскохозяйственных культур, намечаемых к возделыванию. На этом этапе используется высушенный осадок сточных вод.

В зависимости от положения дна карьера относительно залегания подземных вод он бывает обводненным или сухим. Добываемый в сухих карьерах материал, обычно разрабатывают землеройными машинами. Строительные отходы наиболее полно удовлетворяют требованиям экологии для размещения в отработанных карьерах. Так как они преимущественно относятся к IV и V классам опасности для окружающей среды, их использование при рекультивации карьеров значительно сократит затраты на строительные работы по возведению природоохранных конструкций. Тем не менее, в состав строительных отходов могут входить вредные вещества, которые при захоронении окажут негативное влияние на природную среду. Особую опасность представляют формальдегиды, содержащиеся в древесноволокнистых плитах как средства защиты древесины. Обработанная защитными средствами древесина при горении (что часто наблюдается на несанкционированных свалках) может выделять вредные газы, действующие на кожу, дыхательные пути и нервную систему человека. Наибольшая опасность загрязнения природной среды при захоронении строительных отходов может возникнуть при утилизации материалов, включающих в себя органические синтетические добавки. Канцерогенными являются различные строительные материалы, изготовляемые с использованием дегтя, полистирола.

Чтобы разместить отходы с минимальным ущербом для экологии окружающей среды, необходим анализ их санитарно-эпидемиологических, физико-химических и механических свойств. При выборе отходов для использования в качестве рекультивационных материалов предпочтение отдается малотоксичным отходам. Для использования более токсичных отходов требуется разработка специальной технологии их размещения. При этом свойства отходов того или иного вида будут определять направление освоения территории и пространства карьера после завершения складирования отходов. Так, на территории карьера, рекультивируемого путем заполнения органосодержащими отходами, допускается организация только лесопарковых зон, тогда как на пострекультивационной территории полигонов размещения промышленных отходов III—IV классов опасности возможно строительство нежилых зданий и сооружений.

При выборе отходов для рекультивации карьеров необходимо учитывать следующие факторы:

– эколого-гигиенический – допустимость использования отходов в сочетании с высушенным осадком с точки зрения безопасности для людей и окружающей среды;

– ресурсный – наличие достаточного для заполнения карьера количества отходов;

– реакционную способность – химическую индифферентность компонентов отходов в сочетании с высушенным осадком;

– инженерно-геологический – сходство отходов в сочетании с высушенным осадком и с природными материалами карьера.

Каждый из факторов учитывает определенные свойства и характеристики отходов. Например, фактор реакционной способности определяется присутствием в отходах компонентов, способных вступать в химические реакции друг с другом, с высушенным осадком сточных вод и с компонентами окружающей природной среды. Отбор отходов для заполнения выработанного пространства проводится с учетом их свойств. Например, для формирования защитного слоя и подсыпки под гидроизоляционный экран используются сыпучие мелкодисперсные малотоксичные отходы; для формирования ряда объемных структурных элементов карьера, таких как контурные призмы выполаживания откосов, отсекающие дамбы, подложка под временные дороги, применяются отходы с высокой механической прочностью и низким коэффициентом пористости и т. д.

Анализ свойств и характеристик отходов по названным факторам позволяет определить возможность их использования в качестве рекультивационных материалов и найти соответствие вида отходов в сочетании с высушенным осадком структурному элементу отработанного карьера.

Рекультивация горных выработок строительными отходами, с использованием высушенного осадка, позволит в комплексе решить проблемы размещения отходов и заполнения выработанного пространства и, как следствие, восстановить нарушенный ландшафт до первоначального природного состояния.

Использование высушенного осадка в процессе эксплуатации и рекультивации полигонов ТБО

На полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3-4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.

Рекультивация полигона выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона (свалки) к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения полигона (свалки), создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Для проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная документация.

Технология рекультивации:

К процессам технического этапа рекультивации относятся стабилизация тела полигона, выполаживание и террасирование, сооружение системы дегазации, создание рекультивационного многофункционального покрытия с использование высушенного осадка. Передача участка для проведения биологического этапа рекультивации. Технический этап рекультивации закрытых полигонов включает следующие операции:

– завоз смеси высушенного осадка и грунта для засыпки трещин и провалов, его планировка;

– создание откосов с нормативного утлого наклона. Операции производятся сверху вниз при высоте полигона над уровнем земли более 1,5 м;

– строительство дренажных (газотранспортных) систем дегазации;

Верхний рекультивационный слой закрытых полигонов состоит из слоя подстилающего грунта (смесь высушенного осадка и глины) и насыпного слоя плодородной почвы, состоящего из высушенного осадка, песка, почвы, извести.

В качестве искусственного подстилающего слоя (слабопроницаемое покрытие) применяются: плотные суглинки и глины толщиной слоя не менее 200 мм и с коэффициентом фильтрации не более 10-3см /с; песчаное основание толщиной не менее 150 мм, связанное битумом III-IV категории; другие нетоксичные материалы, имеющие коэффициент фильтрации 3-10 см/с.

Плодородные земли на закрытые полигоны приготовляются из высушенного осадка, песка, извести, почвенного грунта из мест временного складирования. Планировка поверхности до нормативного угла наклона производится бульдозером.

Биологический этап рекультивации продолжается 4 года и включает следующие работы: подбор ассортимента многолетних трав, подготовку почвы, посев и уход за посевами.

Утилизация золы сжигания осадка сточных вод

Зола от сжигания осадка сточных вод представляет собой мелкодисперсный порошок, с размером частиц 1,2-50 мкм, красно-бурого цвета, с содержанием органических веществ 0,25-0,8% (потери при прокаливании). Перед загрузкой в автотранспорт, для предотвращения пыления зола смачивается водой в среднем до 20%, насыпная плотность увлаженной золы 0,6-0,65 т/м3. Основным компонентом золы является SiO2 ((-кварц), кроме того, кремний входит в состав силикатов кальция, магния, железа, калия, алюминия, натрия. Железо представлено, в основном, гематитом, фосфор находится в виде окисла и, в меньшей степени, в виде фосфатов железа и кальция. С большей вероятностью присутствует силикат натрия-алюминия NaAlS3O8 и оксид кальция-алюминия Ca3AlO6. Предположительно присутствует окисeл MgFeAlO2 и силикат кальция-алюминия Ca-Al-Si-O (Рентгеноструктурный структурный анализ проведен в ОАО «Институт Гидроникель»).

Таблица 43 – Состав золы от сжигания осадка сточных вод очистных сооружений

| Наименование компонентов | MgO | Al2O3 | SiO2 | P2O5 | K2O | CAO | TiO2 | MnO | Fe | Cu | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cодержание, % | 1,9-2,16 | 10,4-10,9 | 48-53,9 | 6,1 -12 | 3,1 | 6,2- 7,2 | 0,8 | 0,8-0,2 | 3,5-5 | 0,05-0,09 | 0,2 – 0,3 |

Химический состав золы, представленный в таблице 43, свидетельствует о том, что зола состоит, в основном, из окислов кремния, алюминия, железа, которые широко представлены в природных материалах, а также фосфорного ангидрида, источником которого является избыточный активный ил. Соли тяжелых металлов содержатся в золе в результате сорбции их твердой фазой активного ила и осадка первичных отстойников. Исходя из физико-химических свойств золы, данный вид отходов имеет IV класс опасности

Интеграционная минерально-матричная технология переработки отходов, основанная на теории синтеза вяжущих веществ в дисперсных минеральных средах, позволяет в ходе комплексной переработки отходов очистных сооружений канализации (ОСК) производить утилизацию золы от сжигания илового осадка с получением экологически безопасных композиционных материалов, пригодных для использования в различных областях строительства.

Реализацией технологии утилизации золы, использующей химически активные компоненты отходов при синтезе композиционного материала, достигается химическая трансформация токсичных компонентов в ходе щелочного гидролиза алюмосиликатов глинистых пород. В то же время, разработанная технология утилизации золы, обеспечивает комплексную переработку всех видов отходов станции аэрации с их одновременным обезвреживанием, дает возможность масштабной утилизации золы сжигания иловых осадков (до 50-60% веса). Для интенсификации процессов обезвреживания отходов и повышения прочности конечного продукта целесообразно применять небольшие добавки извести, цемента и глины.

В качестве основной продукции при использовании технологии утилизации золы получают композиционный материал в виде грунта укрепленного техногенного (ГУТ), применяемый для подсыпки территории под строительство, устройства оснований и конструктивных слоев дорожных покрытий, ямочного ремонта, а также в качестве укрывного материала при рекультивации полигонов промышленных и бытовых отход.

Включение в состав ГУТ цемента обеспечивает ускорение процессов консолидации грунтов и способствует щелочному гидролизу обрабатываемой массы. В процессе переработки производится защелачивание осадка с выдерживанием рН среды =12 в течение 30 мин, что приводит к уничтожению патогенной биофлоры, прекращению процессов гниения и образования биогаза.

Результатом переработки служит устойчивая твердеющая порода с объемом в 1,5 раза меньшим, начального объема депонированных на полигоне отходов.

ГУТ может быть использован для планировки территории под строительство, устройства оснований и конструктивных слоев дорожных покрытий, ямочного ремонта, а также в качестве укрывного материала при рекультивации полигонов промышленных и бытовых отходов.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в водообеспечении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли. Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию водопроводно-канализационного хозяйства, а также высокой доли неопределенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в схемы водоотведения конкретных объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно. Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление тарифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов.

Таблица 44

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производительность, м3/сут | Применяемая технология | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Новоберезанский | ОСК | 900 | полная биологическая очистка | 51528,3 | 2022-2032гг. |
| 2 | п. Комсомольский | ОСК | 670 | полная биологическая очистка | 39762,4 | 2022-2032гг. |
| 3 | х. Анапский | ОСК | 210 | полная биологическая очистка | 13342,0 | 2022-2032гг. |
| 4 | п. Братский | ОСК | 130 | полная биологическая очистка | 8354,0 | 2022-2032гг. |
| 5 | п. Раздольный | ОСК | 120 | полная биологическая очистка | 7722,3 | 2022-2032гг. |
| 6 | п. Песчаный | ОСК | 50 | полная биологическая очистка | 3249,5 | 2022-2032гг. |
| 7 | п. Привольный | ОСК | 130 | полная биологическая очистка | 8354,0 | 2022-2032гг. |
| 8 | п. Пролетарский | ОСК | 90 | полная биологическая очистка | 5816,3 | 2022-2032гг. |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 138128,8 |  |

Объемы работ по реконструкции КНС в муниципальном образовании Новоберезанское сельское поселение Кореновского района отражены в таблице 46.

Таблица 45

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производи-тельность, м3/сут | Комплектность поставки | Стоимость, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Новоберезанский | КНС | 900 | На базе существующей КНС | 7013,3 | 2022-2032гг. |
| 2 | п. Комсомольский | КНС | 670 | На базе существующей КНС | 5411,6 | 2022-2032гг. |
|  | Всего: | 12424,9 |  |

Объемы работ по строительству КНС в муниципальном образовании Новоберезанское сельское поселение Кореновского района отражены в таблице 46.

Таблица 46

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производительность, м3/сут | Комплектность поставки | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Пролетарский | КНС-1 | 20 | полной заводской готовности | 154,5 | 2022-2032гг. |
| 2 | х. Анапский | КНС-1 | 40 | полной заводской готовности | 308,0 | 2022-2032гг. |
|  |  | КНС-2 | 80 | полной заводской готовности | 612,6 | 2022-2032гг. |
|  |  | КНС-3 | 20 | полной заводской готовности | 154,5 | 2022-2032гг. |
| 3 | п. Комсомольский | КНС-1 | 100 | полной заводской готовности | 763,7 | 2022-2032гг. |
| 4 | п. Новоберезанский | КНС-1 | 370 | полной заводской готовности | 2718,1 | 2022-2032гг. |
|  |  | КНС-2 | 370 | полной заводской готовности | 2718,1 | 2022-2032гг. |
| 5 | п. Раздольный | КНС-1 | 120 | полной заводской готовности | 913,8 | 2022-2032гг. |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 8343,3 |  |

Объемы работ по реконструкции сетей канализации в муниципальном образовании Новоберезанское сельского поселения Кореновского района отражены в таблице 47.

Таблица 47

| № п/п | Существующие сети | Проектируемые сети | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр, мм | Материал труб | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб |  |
| п. Новоберезанский |
| 1 | 200 | чугун | 2209 | 200 | пнд | 11129,0 |
| 2 | 150 | сталь | 1120 | 150 | пнд | 4866,4 |
| п. Комсомольский |
| 3 | 150 | сталь | 1175 | 200 | пнд | 5919,7 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 21915,1 |

Объемы работ по строительству сетей канализации в муниципальном образовании Новоберезанское сельское поселение Кореновского района отражены в таблице 48.

Таблица 48

| № п/п | Населенный пункт | Диаметр трубопровода, мм | Материал труб | Протяженность, м | Назначение | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Анапский | 150 | пнд | 5035 | Самотечные уличные сети | 25230,1 | 2022-2032гг. |
|  |  | 200 | пнд | 861 | Самотечные уличные сети | 4337,7 | 2022-2032гг. |
|  |  | 50 | пнд | 2х513 | Напорные сети в две нитки | 1563,5 | 2022-2032гг. |
| 2 | п. Братский | 150 | пнд | 3478 | Самотечные уличные сети | 17428,1 | 2022-2032гг. |
| 3 | п. Комсомольский | 150 | пнд | 4390 | Самотечные уличные сети | 21998,1 | 2022-2032гг. |
|  |  | 200 | пнд | 9591 | Самотечные уличные сети | 48319,8 | 2022-2032гг. |
|  |  | 100 | пнд | 2х4740 | Напорные сети в две нитки | 13162,1 | 2022-2032гг. |
| 4 | п. Новоберезанский | 200 | пнд | 18766 | Самотечные уличные сети | 94543,7 | 2022-2032гг. |
|  |  | 100 | пнд | 2х320 | Напорные сети в две нитки | 1121,1 | 2022-2032гг. |
|  |  | 150 | пнд | 2х445 | Напорные сети в две нитки | 1933,5 | 2022-2032гг. |
| 5 | п. Раздольный | 150 | пнд | 3272 | Самотечные уличные сети | 16395,8 | 2022-2032гг. |
|  |  | 80 | пнд | 2х287 | Напорные сети в две нитки | 900,9 | 2022-2032гг. |
| 6 | п. Песчаный | 150 | пнд | 1900 | Самотечные уличные сети | 9520,8 | 2022-2032гг. |
| 7 | п. Привольный | 150 | пнд | 2814 | Самотечные уличные сети | 14100,8 | 2022-2032гг. |
| 8 | п. Пролетарский | 150 | пнд | 1836 | Самотечные уличные сети | 9200,1 | 2022-2032гг. |
|  |  | 40 | пнд | 2х500 | Напорные сети в две нитки | 1508,7 | 2022-2032гг. |
|  |  |  | ИТОГО: | 65553 |  | 281264,8 |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации мероприятий развития системы водоотведения, должна осуществляться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которые обеспечат мониторинг динамики изменений в секторе водоотведения за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Таким образом, можно выделить следующие приоритетные направления развития системы водоотведения на расчетный период до 2032 года:

По критерию «надежность, качество водоотведения»:

– реконструкция очистных сооружений;

– реконструкция сетей с критическим уровнем износа.

По критерию «эффективность, снижение себестоимости услуг водоотведения»:

– реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

– повысить надежность работы;

– упростить техническое обслуживание.

По критерию «качество, эффективность управления»:

– оптимизация структуры организации коммунального комплекса.

В соответствии с действующей нормативно-методической базой для разработки схемы муниципальным образованием не были установлены и количественно измерены целевые индикаторы, достигаемые при реконструкции системы водоснабжения муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района.

При актуализации схемы водоснабжения представителями муниципального образования разработчик рекомендует сформировать следующие группы целевых индикаторов:

– Группа «обеспечение нормативных требований качества»;

– Группа «обеспечение надежности оказания услуг»;

– Группа «эффективность производства и управления»;

– Группа «качество работы с потребителями».

Данные целевые индикаторы необходимы для целей получения по итогам реализации схемы водоотведения муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района следующих результатов:

– обеспечение требуемого уровня эффективности, сбалансированности, безопасности и надежности функционирования систем водоотведения муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района;

– создание инженерных коммуникации и производственных мощностей системы централизованного водоотведения для подключения вновь построенных (реконструируемых) объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, общественно-делового и производственного назначения;

– обеспечение качественного и бесперебойного водоотведения потребителей муниципального образования Новоберезанское сельского поселения Кореновского района.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной снетемы водоотведення н перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети водоотведения на территории муниципального образования Новоберезанское сельское поселение Кореновского района отсутствуют.